## Cap. y FP del tanque
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evalución: Según la norma IEEE Std-1995 establece que para transformadores nuevos el FP debe ser menor de 0.5%. Para transformadores de 15 años el FP debe ser menor a 1.5%.
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | No Serie | Año de Fabricación | Edad del Equipo (años) | Clase | Refrig. | Tanque | Fases | Peso (kg) | Mat. Devanado | Vol. Aceite (kg) | Bil (kV) | Impedancia | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | FC a 20°C | Voltaje de la Prueba (kV) | Tipo de Prueba | Descripción | Corriente (mA) | Perdidas (W) | FP Medido | FP Corregido a 20°C | Capacitancia (pF) | Evaluación | Resultado de Prueba | Observaciones
21/02/00 |  |  | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 0 | [9 empty] | Soleado |  |  | 30 | 0.8 | 10 | CH+CHL | GND-RB | 17.64 | 0.481 | 0.27 | 0.216 | 4671.8 | Aceptable | Bueno | Pruebas antes del energizado. Prueba satisfactoria.
21/02/01 |  |  | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 0 | [9 empty] | Soleado |  |  | 30 | 0.8 | 10 | CH | GAR-R | [5 empty] | Aceptable | Bueno | Pruebas antes del energizado. Prueba satisfactoria.
21/02/02 |  |  | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 0 | [9 empty] | Soleado |  |  | 30 | 0.8 | 10 | CL+CHL | GND-RB | [5 empty] | Aceptable | Bueno | Pruebas antes del energizado. Prueba satisfactoria.
21/02/03 |  |  | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 0 | [9 empty] | Soleado |  |  | 30 | 0.8 | 10 | CL | GAR-R | [5 empty] | Aceptable | Bueno | Pruebas antes del energizado. Prueba satisfactoria.
24/10/97 |  |  | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 0 | [9 empty] | Soleado |  |  | 30 | 0.8 | 10 | CHL | UST-R | [5 empty] | Aceptable | Bueno | Pruebas antes del energizado. Prueba satisfactoria.
21/02/05 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 8 | [9 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 0.73 | 10 | CHT | GST | 17.655 | 0.942 | 0.53 | 0.386 | 4682.9 | Aceptable | Bueno | Transformador fuera de servicio. Los valores de FP del tanque se han incrementado puede ser indicativo de humedad por la inactividad del trafo, se uso el DOBLE M4000.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 9 | [9 empty] | Soleado | 26.5 | 79 | 32 | 0.94 | 2.5 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable. Valores buenos, la capacitancia es parecida a los valores obtenidos en el 2005. El FP está bien.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 9 | [9 empty] | Soleado | 26.5 | 79 | 32 | 0.94 | 2.5 | CH |  | 4.5 | 0.0355 | 0.325 | 0.31 | 4644 | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable. Valores buenos, la capacitancia es parecida a los valores obtenidos en el 2005. El FP está bien.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 9 | [9 empty] | Soleado | 26.5 | 79 | 32 | 0.94 | 2.5 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable. Valores buenos, la capacitancia es parecida a los valores obtenidos en el 2005. El FP está bien.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 9 | [9 empty] | Soleado | 26.5 | 79 | 32 | 0.94 | 2.5 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable. Valores buenos, la capacitancia es parecida a los valores obtenidos en el 2005. El FP está bien.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 9 | [9 empty] | Soleado | 26.5 | 79 | 32 | 0.94 | 2.5 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable. Valores buenos, la capacitancia es parecida a los valores obtenidos en el 2005. El FP está bien.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 10 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 0.8 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Los Valores de capacitancia y FP se comportan como en las pruebas del 2006. La corriente y los watts han aumentado considerablemente desde la ultima prueba, tener en cuenta para la siguiente prueba.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 10 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 0.8 | 10 | CH |  | 17.65 | 0.727 | 0.41 | 0.33 | 4681.7 | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Los Valores de capacitancia y FP se comportan como en las pruebas del 2006. La corriente y los watts han aumentado considerablemente desde la ultima prueba, tener en cuenta para la siguiente prueba.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 10 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 0.8 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Los Valores de capacitancia y FP se comportan como en las pruebas del 2006. La corriente y los watts han aumentado considerablemente desde la ultima prueba, tener en cuenta para la siguiente prueba.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 10 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 0.8 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Los Valores de capacitancia y FP se comportan como en las pruebas del 2006. La corriente y los watts han aumentado considerablemente desde la ultima prueba, tener en cuenta para la siguiente prueba.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 10 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 0.8 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Los Valores de capacitancia y FP se comportan como en las pruebas del 2006. La corriente y los watts han aumentado considerablemente desde la ultima prueba, tener en cuenta para la siguiente prueba.
25/03/08 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 11 | [9 empty] | Soleado | 33.1 | 36 | 34 | 0.73 | 10 | CHT | GST | 17.594 | 2.096 | 1.18 | 0.8 | 4668.3 | Aceptable | Bueno | Transformadores fuera de servico. Los valores de F.P del tanque se han incrementado puede ser indicativo de húmedad por la inactividad del trafo, se uso el DOBLE M4000.
15/06/09 | BIDDLE, DELTA 1991 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 12 | [9 empty] | Soleado | 37 | 42 | 35 | 0.71 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Valores de factor de potencia mejores que los de la prueba del 2008. La capacitancia varía muy poco, darle seguimiento. Tiene (12 años) que está a la interperie, no se ha conectado.
15/06/09 | BIDDLE, DELTA 1992 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 12 | [9 empty] | Soleado | 37 | 42 | 35 | 0.71 | 10 | CH |  | 17.634 | 0.514 | 0.29 | 0.21 | 4677.5 | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Valores de factor de potencia mejores que los de la prueba del 2008. La capacitancia varía muy poco, darle seguimiento. Tiene (12 años) que está a la interperie, no se ha conectado.
15/06/09 | BIDDLE, DELTA 1993 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 12 | [9 empty] | Soleado | 37 | 42 | 35 | 0.71 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Valores de factor de potencia mejores que los de la prueba del 2008. La capacitancia varía muy poco, darle seguimiento. Tiene (12 años) que está a la interperie, no se ha conectado.
15/06/09 | BIDDLE, DELTA 1994 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 12 | [9 empty] | Soleado | 37 | 42 | 35 | 0.71 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Valores de factor de potencia mejores que los de la prueba del 2008. La capacitancia varía muy poco, darle seguimiento. Tiene (12 años) que está a la interperie, no se ha conectado.
15/06/09 | BIDDLE, DELTA 1995 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 12 | [9 empty] | Soleado | 37 | 42 | 35 | 0.71 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena. Valores de factor de potencia mejores que los de la prueba del 2008. La capacitancia varía muy poco, darle seguimiento. Tiene (12 años) que está a la interperie, no se ha conectado.
15/05/12 | BIDDLE, DELTA 1996 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 15 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 0.78 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Pueba buena. Los valores de capacitancia y factor de potencia son buenos y parecidos a los obtenidos en el 2009 de: Capacitancia=4677.5 pF; F.P=0.21% corregido @20°C.
15/05/12 | BIDDLE, DELTA 1997 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 15 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 0.78 | 10 | CH |  | 17.65 | 0.5064 | 0.29 | 0.22 | 4681.4 | Aceptable | Bueno | Pueba buena. Los valores de capacitancia y factor de potencia son buenos y parecidos a los obtenidos en el 2009 de: Capacitancia=4677.5 pF; F.P=0.21% corregido @20°C.
15/05/12 | BIDDLE, DELTA 1998 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 15 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 0.78 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Pueba buena. Los valores de capacitancia y factor de potencia son buenos y parecidos a los obtenidos en el 2009 de: Capacitancia=4677.5 pF; F.P=0.21% corregido @20°C.
15/05/12 | BIDDLE, DELTA 1999 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 15 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 0.78 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Pueba buena. Los valores de capacitancia y factor de potencia son buenos y parecidos a los obtenidos en el 2009 de: Capacitancia=4677.5 pF; F.P=0.21% corregido @20°C.
15/05/12 | BIDDLE, DELTA 2000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | 15 | [9 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 | 0.76 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Pueba buena. Los valores de capacitancia y factor de potencia son buenos y parecidos a los obtenidos en el 2009 de: Capacitancia=4677.5 pF; F.P=0.21% corregido @20°C.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 0.78 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores buenos y parecidos a los del años anteriores.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 0.78 | 10 | CH | GST-GND | 17.669 | 0.577 | 0.33 | 0.257 | 4686.7 | Aceptable | Bueno | Valores buenos y parecidos a los del años anteriores.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 0.78 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores buenos y parecidos a los del años anteriores.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 0.78 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores buenos y parecidos a los del años anteriores.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 0.78 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores buenos y parecidos a los del años anteriores.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 | 0.76 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a los del 2013.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 | 0.76 | 10 | CH | GST-GND | 17.675 | 0.585 | 0.33 | 0.251 | 4688.5 | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a los del 2013.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 | 0.76 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a los del 2013.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 | 0.76 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a los del 2013.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 | 0.76 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a los del 2013.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 | 0.73 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a la prueba anterior. Prueba buena.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 | 0.73 | 10 | CH | GST-GND | 17.692 | 0.636 | 0.36 | 0.263 | 4693 | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a la prueba anterior. Prueba buena.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 | 0.73 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a la prueba anterior. Prueba buena.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 | 0.73 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a la prueba anterior. Prueba buena.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 | 0.73 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores parecidos a la prueba anterior. Prueba buena.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 | 1 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Los valores de capacitancia y factores de potencia son buenos. El FP mejoró con relación a la última prueba de enero del 2016.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 | 1 | 10 | CH | GST-GND | 17.702 | 0.744 | 0.42 | 0.34 | 4695.4 | Aceptable | Bueno | Los valores de capacitancia y factores de potencia son buenos. El FP mejoró con relación a la última prueba de enero del 2016.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 | 1 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Los valores de capacitancia y factores de potencia son buenos. El FP mejoró con relación a la última prueba de enero del 2016.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 | 1 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Los valores de capacitancia y factores de potencia son buenos. El FP mejoró con relación a la última prueba de enero del 2016.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 | 1 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Los valores de capacitancia y factores de potencia son buenos. El FP mejoró con relación a la última prueba de enero del 2016.
18/02/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 41 | 32 | 0.76 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena, el valor de FP no se ha corregido, debe haber algun problema con la aplicación, debería ser 0.34 y no 0.42.
18/02/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 41 | 32 | 0.76 | 10 | CH | GST-GND | 17.688 | 0.593 | 0.34 | 0.258 | 4691.9 | Aceptable | Bueno | Prueba buena, el valor de FP no se ha corregido, debe haber algun problema con la aplicación, debería ser 0.34 y no 0.42.
18/02/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 41 | 32 | 0.76 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena, el valor de FP no se ha corregido, debe haber algun problema con la aplicación, debería ser 0.34 y no 0.42.
18/02/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 41 | 32 | 0.76 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena, el valor de FP no se ha corregido, debe haber algun problema con la aplicación, debería ser 0.34 y no 0.42.
18/02/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 41 | 32 | 0.76 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena, el valor de FP no se ha corregido, debe haber algun problema con la aplicación, debería ser 0.34 y no 0.42.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 | 0.78 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena, valores parecidos a los de las pruebas de febrero del 2016.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 | 0.78 | 10 | CH | GST-GND | 17.638 | 0.567 | 0.32 | 0.25 | 4690.6 | Aceptable | Bueno | Prueba buena, valores parecidos a los de las pruebas de febrero del 2016.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 | 0.78 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena, valores parecidos a los de las pruebas de febrero del 2016.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 | 0.78 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena, valores parecidos a los de las pruebas de febrero del 2016.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 | 0.78 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Prueba buena, valores parecidos a los de las pruebas de febrero del 2016.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 0.75 | 10 | CH+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y comparables con las del 2016.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 0.75 | 10 | CH | GST-GND | 17.665 | 0.582 | 0.33 | 0.248 | 4687.72 | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y comparables con las del 2016.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 0.75 | 10 | CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y comparables con las del 2016.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 0.75 | 10 | CL+CHL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y comparables con las del 2016.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 0.75 | 10 | CL | [6 empty] | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y comparables con las del 2016.
2019-06-10 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1995 |  | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 | 0.9 | 10 | CHG+CHL | GST-GND | 17.6589 | 0.6313 | 0.36 | 0.32 | 4688.72 | Aceptable | Bueno | Los valores obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las proximas pruebas.
2019-06-10 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1995 |  | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 | 0.9 | 10 | CHG | GSTg-RB | 17.6222 | 0.6335 | 0.36 | 0.32 | 4689.55 | Aceptable | Bueno | Los valores obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las proximas pruebas.
2019-06-10 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1995 |  | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 | 0.9 | 10 | CHL | USR-R | [5 empty] | Aceptable | Bueno | Los valores obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las proximas pruebas.
2019-06-10 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1995 |  | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 | 0.9 | 10 | CLG+CHL | GST-GND | [5 empty] | Aceptable | Bueno | Los valores obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las proximas pruebas.
2019-06-10 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1995 |  | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 | 0.9 | 10 | CLG+CHL | GSTg-RB | [5 empty] | Aceptable | Bueno | Los valores obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las proximas pruebas.

## Cap. y FP Bushing C1
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | No Serie | Año de Fabricación | Edad del Equipo (años) | Clase | Refrig. | Tanque | Fases | Peso (kg) | Mat. Devanado | Vol. Aceite (kg) | Bil (kV) | Impedancia | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | Bushing | Serie | Contratista | Tipo | Modo de Prueba | kV Prueba | FP C1 (%) | Cap C1 (pF) | Corriente (mA) | Pérdidas(W) | % VDF | FP Medido(%) | Cap(pF) Medida | Factor de Corrección | FP C1 (%) a 20°C Medido | Evaluación FP | Evaluación Capacitancia | Resultado de la Prueba | Observaciones
24/10/97 |  |  | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [11 empty] | 35 |  | 30 | 32.5 | H0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.628 | 0.0312 |  | 0.19 | 430.71 | 1.06 | 0.2 | Aceptable | Aceptable | Buena | Pruebas de energizado satisfactorias.
24/10/97 |  |  | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [11 empty] | 35 |  | 30 | 32.5 | H1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.672 | 0.0331 |  | 0.2 | 443.1 | 1.06 | 0.21 | Aceptable | Aceptable | Buena | Pruebas de energizado satisfactorias.
24/10/97 |  |  | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [11 empty] | 35 |  | 30 | 32.5 | H2 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.682 | 0.0345 |  | 0.21 | 446.08 | 1.06 | 0.22 | Aceptable | Aceptable | Buena | Pruebas de energizado satisfactorias.
24/10/97 |  |  | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [11 empty] | 35 |  | 30 | 32.5 | H3 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.684 | 0.0072 |  | 0.09 | 446.08 | 1.06 | 0.09 | Aceptable | Aceptable | Buena | Pruebas de energizado satisfactorias.
21/02/05 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | H0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.619 | 0.043 |  | 0.27 | 429.38 | 0.73 | 0.2835 | Aceptable | Aceptable | Buena | Aisladores marca ABB, TIPO O plus C.
21/02/05 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | H1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.665 | 0.055 |  | 0.33 | 441.68 | 0.73 | 0.3465 | Aceptable | Aceptable | Buena | Aisladores marca ABB, TIPO O plus C.
21/02/05 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | H2 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.676 | 0.064 |  | 0.38 | 444.58 | 0.73 | 0.399 | Aceptable | Aceptable | Buena | Aisladores marca ABB, TIPO O plus C.
21/02/05 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | H3 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.676 | 0.044 |  | 0.26 | 444.62 | 0.73 | 0.273 | Aceptable | Aceptable | Buena | Aisladores marca ABB, TIPO O plus C.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 | 29.25 | H0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.32 | 412 | 0.45 | 2.35 |  | 0.24 | 427 | 1.045 | 0.25 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de capacitancia de C1 son bastante parecidos a los de 2005.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 | 29.25 | H1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.27 | 408 | 0.5 | 2.55 |  | 0.25 | 439.6 | 1.045 | 0.27 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de capacitancia de C1 son bastante parecidos a los de 2005.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 | 29.25 | H2 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3 | 411 | 0.5 | 2.55 |  | 0.26 | 442.4 | 1.045 | 0.26 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de capacitancia de C1 son bastante parecidos a los de 2005.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 | 29.25 | H3 |  |  |  |  | 2.5 | 0.31 | 409 | 0.5 | 2.55 |  | 0.25 | 442 | 1.045 | 0.25 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de capacitancia de C1 son bastante parecidos a los de 2005.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 27.5 | H0 | 36773695 |  |  |  |  | 0.32 | 431 | 1.62 | 0.032 |  | 0.2 | 429.62 | 0.84 | 0.17 | Aceptable | Aceptable | Buena | Las pruebas de C1 salieron satisfactorias.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 27.5 | H1 | 3051250195 |  |  |  |  | 0.27 | 443 | 1.668 | 0.041 |  | 0.25 | 442.46 | 0.84 | 0.21 | Aceptable | Aceptable | Buena | Las pruebas de C1 salieron satisfactorias.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 27.5 | H2 | 3051250595 |  |  |  |  | 0.3 | 446 | 1.679 | 0.038 |  | 0.23 | 445.27 | 0.84 | 0.19 | Aceptable | Aceptable | Buena | Las pruebas de C1 salieron satisfactorias.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 27.5 | H3 | 3677203495 |  |  |  |  | 0.31 | 446 | 1.68 | 0.04 |  | 0.24 | 445.57 | 0.84 | 0.2 | Aceptable | Aceptable | Buena | Las pruebas de C1 salieron satisfactorias.
25/03/08 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 42 | 35 | 33.5 | H0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.606 | 0.032 |  | 0.2 | 426.38 | 1.065 | 0.21 | Aceptable | Aceptable | Buena | Aisladores marca ABB, TIPO O plus C, en la computadora la serie del H2 hay que cambiarla para el H3 el tap de prueba esta corroido, sellarlo mejor.
25/03/08 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 42 | 35 | 33.5 | H1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.671 | 0.037 |  | 0.22 | 443.35 | 1.065 | 0.234 | Aceptable | Aceptable | Buena | Aisladores marca ABB, TIPO O plus C, en la computadora la serie del H2 hay que cambiarla para el H3 el tap de prueba esta corroido, sellarlo mejor.
25/03/08 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 42 | 35 | 33.5 | H2 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.681 | 0.037 |  | 0.22 | 445.98 | 1.065 | 0.234 | Aceptable | Aceptable | Buena | Aisladores marca ABB, TIPO O plus C, en la computadora la serie del H2 hay que cambiarla para el H3 el tap de prueba esta corroido, sellarlo mejor.
25/03/08 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 33.1 | 36 | 34 | 33.5 | H3 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1.682 | 0.037 |  | 0.22 | 446.13 | 1.065 | 0.234 | Aceptable | Aceptable | Buena | Aisladores marca ABB, TIPO O plus C, en la computadora la serie del H2 hay que cambiarla para el H3 el tap de prueba esta corroido, sellarlo mejor.
15/06/09 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 42 | 35 | 36 | H0 | 36773695 |  |  |  |  | 0.24 | 412 | 1.625 | 0.036 |  | 0.22 | 397.39 | 1.07 | 0.24 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los factoresde potencia han aumentado ligeramente dede el 2008, se mantienen dentro del rango de aceptables, darle seguimiento. Las capacitancias son buenas, comparables a las del 2008. Los bushing son marca ABB, tipo O+C.
15/06/09 | DOBLE M4001 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 42 | 35 | 36 | H1 | 3051250195 |  |  |  |  | 0.25 | 408 | 1.674 | 0.039 |  | 0.23 | 392.27 | 1.07 | 0.25 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los factoresde potencia han aumentado ligeramente dede el 2008, se mantienen dentro del rango de aceptables, darle seguimiento. Las capacitancias son buenas, comparables a las del 2008. Los bushing son marca ABB, tipo O+C.
15/06/09 | DOBLE M4002 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 42 | 35 | 36 | H2 | 3051250595 |  |  |  |  | 0.25 | 411 | 1.685 | 0.04 |  | 0.24 | 401.37 | 1.07 | 0.26 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los factoresde potencia han aumentado ligeramente dede el 2008, se mantienen dentro del rango de aceptables, darle seguimiento. Las capacitancias son buenas, comparables a las del 2008. Los bushing son marca ABB, tipo O+C.
15/06/09 | DOBLE M4003 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 42 | 35 | 36 | H3 | 3677203495 |  |  |  |  | 0.25 | 409 | 1.683 | 0.039 |  | 0.23 | 394.47 | 1.07 | 0.25 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los factoresde potencia han aumentado ligeramente dede el 2008, se mantienen dentro del rango de aceptables, darle seguimiento. Las capacitancias son buenas, comparables a las del 2008. Los bushing son marca ABB, tipo O+C.
15/05/12 | MEGGER DELTA 2000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 | 33.85 | H0 | 36773695 |  |  |  |  | 0.32 | 431 | 1.623 | 0.0351 |  | 0.22 | 430.8 | 1.07 | 0.24 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores estan en el rango aceptable. Las capacitancias son parecidas a las de placa y los factores de potencia son buenos.
15/05/12 | MEGGER DELTA 2000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 | 33.85 | H1 | 3051250195 |  |  |  |  | 0.27 | 443 | 1.73 | 0.0388 |  | 0.23 | 444.03 | 1.07 | 0.25 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores estan en el rango aceptable. Las capacitancias son parecidas a las de placa y los factores de potencia son buenos.
15/05/12 | MEGGER DELTA 2000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 | 33.85 | H2 | 3051250595 |  |  |  |  | 0.3 | 446 | 1.695 | 0.0401 |  | 0.24 | 446.37 | 1.07 | 0.26 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores estan en el rango aceptable. Las capacitancias son parecidas a las de placa y los factores de potencia son buenos.
15/05/12 | MEGGER DELTA 2000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 | 33.85 | H3 | 3677203495 |  |  |  |  | 0.31 | 446 | 1.682 | 0.038 |  | 0.23 | 430.8 | 1.07 | 0.25 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores estan en el rango aceptable. Las capacitancias son parecidas a las de placa y los factores de potencia son buenos.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 32 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 0.24 | 431 | 1.625 | 0.037 |  | 0.23 | 431.1 | 1.06 | 0.244 | Aceptable | Aceptable | Buena | Prueba buena. Todos los valores son aceptables.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 32 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 443 | 1.689 | 0.044 |  | 0.26 | 444.6 | 1.06 | 0.276 | Aceptable | Aceptable | Buena | Prueba buena. Todos los valores son aceptables.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 32 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.686 | 0.045 |  | 0.27 | 448 | 1.06 | 0.286 | Aceptable | Aceptable | Buena | Prueba buena. Todos los valores son aceptables.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 | 32 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.625 | 0.047 |  | 0.28 | 447.3 | 1.06 | 0.297 | Aceptable | Aceptable | Buena | Prueba buena. Todos los valores son aceptables.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 | 34 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 0.24 | 431 | 1.626 | 0.037 |  | 0.23 | 431.3 | 1.07 | 0.246 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son aceptables, no hay problema.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 | 34 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 443 | 1.676 | 0.043 |  | 0.26 | 444.5 | 1.07 | 0.278 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son aceptables, no hay problema.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 | 34 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.69 | 0.054 |  | 0.32 | 448.3 | 1.07 | 0.342 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son aceptables, no hay problema.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 | 34 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.687 | 0.045 |  | 0.27 | 447.4 | 1.07 | 0.289 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son aceptables, no hay problema.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 | 34 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 0.24 | 431 | 1.626 | 0.039 |  | 0.24 | 431.4 | 1.07 | 0.257 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son aceptables.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 | 34 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 443 | 1.677 | 0.045 |  | 0.27 | 444.8 | 1.07 | 0.289 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son aceptables.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 | 34 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.692 | 0.046 |  | 0.27 | 448.7 | 1.07 | 0.289 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son aceptables.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 | 34 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.686 | 0.047 |  | 0.28 | 447.3 | 1.07 | 0.3 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son aceptables.
29/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 41 | 31 | 33 | 37 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 0.24 | 431 | 1.628 | 0.039 |  | 0.24 | 432 | 1.08 | 0.259 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores obtenidos para factor de potencia y capacitancia C1 de los bushing son aceptables. Estos resultados son parecidos a los obtenidos en pruebas anteriores.
29/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 41 | 31 | 33 | 37 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 443 | 1.68 | 0.054 |  | 0.32 | 445.7 | 1.08 | 0.346 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores obtenidos para factor de potencia y capacitancia C1 de los bushing son aceptables. Estos resultados son parecidos a los obtenidos en pruebas anteriores.
29/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 41 | 31 | 33 | 37 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.695 | 0.058 |  | 0.34 | 449.7 | 1.08 | 0.367 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores obtenidos para factor de potencia y capacitancia C1 de los bushing son aceptables. Estos resultados son parecidos a los obtenidos en pruebas anteriores.
29/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 41 | 31 | 33 | 37 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.69 | 0.05 |  | 0.3 | 448.2 | 1.08 | 0.324 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores obtenidos para factor de potencia y capacitancia C1 de los bushing son aceptables. Estos resultados son parecidos a los obtenidos en pruebas anteriores.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 | 34 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 0.24 | 431 | 1.629 | 0.039 |  | 0.24 | 432 | 1.07 | 0.257 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son buenos y en el rango de aceptable, y son comparables con los obtenidos en las pruebas de enero 2016.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 | 34 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 443 | 1.68 | 0.048 |  | 0.28 | 445.6 | 1.07 | 0.31 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son buenos y en el rango de aceptable, y son comparables con los obtenidos en las pruebas de enero 2016.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 | 34 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.697 | 0.047 |  | 0.27 | 450.2 | 1.07 | 0.3 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son buenos y en el rango de aceptable, y son comparables con los obtenidos en las pruebas de enero 2016.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 | 34 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.691 | 0.046 |  | 0.24 | 448.7 | 1.07 | 0.289 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son buenos y en el rango de aceptable, y son comparables con los obtenidos en las pruebas de enero 2016.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 | 32 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 0.24 | 431 | 1.625 | 0.033 |  | 0.2 | 431 | 1.06 | 0.212 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son buenos y en el rango de aceptables. No hay acción inmediata.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 | 32 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 443 | 1.674 | 0.045 |  | 0.27 | 444.1 | 1.06 | 0.286 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son buenos y en el rango de aceptables. No hay acción inmediata.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 | 32 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.689 | 0.047 |  | 0.28 | 448 | 1.06 | 0.297 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son buenos y en el rango de aceptables. No hay acción inmediata.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 | 32 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.685 | 0.047 |  | 0.28 | 447 | 1.06 | 0.297 | Aceptable | Aceptable | Buena | Todos los valores son buenos y en el rango de aceptables. No hay acción inmediata.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 0.24 | 431 | 1.622 | 0.039 |  | 0.24 | 431.1 | 1.05 | 0.252 | Aceptable | Aceptable | Buena | Valores buenos y parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 443 | 1.674 | 0.044 |  | 0.26 | 444.5 | 1.05 | 0.273 | Aceptable | Aceptable | Buena | Valores buenos y parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.685 | 0.044 |  | 0.26 | 448.6 | 1.05 | 0.273 | Aceptable | Aceptable | Buena | Valores buenos y parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [10 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 0.25 | 446 | 1.685 | 0.047 |  | 0.28 | 447.3 | 1.05 | 0.294 | Aceptable | Aceptable | Buena | Valores buenos y parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1997 |  | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  | H0 |  |  |  | UST-R | 10 |  |  | 1.6287 | 0.0386 | 0.04 | 0.24 | 432.31 |  |  | Aceptable | Aceptable | Buena | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las proximas pruebas.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1997 |  | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  | H1 |  |  |  | UST-R | 10 |  |  | 1.6767 | 0.0477 | 0.03 | 0.28 | 445.61 |  |  | Aceptable | Aceptable | Buena | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las proximas pruebas.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1997 |  | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  | H2 |  |  |  | UST-R | 10 |  |  | 1.6934 | 0.0479 | 0.04 | 0.28 | 450.56 |  |  | Aceptable | Aceptable | Buena | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las proximas pruebas.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1997 |  | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  | H3 |  |  |  | UST-R | 10 |  |  | 1.6867 | 0.0549 | 0.04 | 0.33 | 448.42 |  |  | Aceptable | Aceptable | Buena | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las proximas pruebas.

## Cap. y FP Bushing C2
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | No Serie | Año de Fabricación | Clase | Refrig. | Tanque | Fases | Peso (kg) | Mat. Devanado | Vol. Aceite (kg) | Bil (kV) | Impedancia | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | Bushing | Serie | Contratista | Tipo | Modo de Prueba | kV de Prueba | Cap C2 (pF) Placa | FP C2 (%) Placa | Corriente (mA) Medida | Pérdidas (W) Medida | %VDF | FP C2 (%) Medido | Cap C2 (pF) Medida | Evaluación FP | Evaluación Capacitancia | Resultado de la Prueba | Observaciones
21/02/05 |  | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | H0 | 3677203695 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.469 | 0.159 |  | 1.08 | 389.66 |  |  | Buena | Para la próxima prueba revisar mejor el aislamiento del H2.
21/02/05 |  | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | H1 | 3051250195 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.468 | 0.286 |  | 1.95 | 398.26 |  |  | Buena | Para la próxima prueba revisar mejor el aislamiento del H2.
21/02/05 |  | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | H2 | 3051250595 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.492 | 0.06 |  | 0.4 | 395.76 |  |  | Buena | Para la próxima prueba revisar mejor el aislamiento del H2.
21/02/05 |  | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | H3 | 3677203495 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.446 | 0.193 |  | 1.33 | 383.55 |  |  | Buena | Para la próxima prueba revisar mejor el aislamiento del H2.
26/05/06 | BIDDLE. 2.5 Kv | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 | 29.25 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  | 0.5 | N/D | N/D | 0.05 | 0.9 |  | 0.64 | 381.6 |  |  | Buena | Los valores de C2 estan bastante cercanos. Los valores de factor de potencia son muy buenos.
26/05/06 | BIDDLE. 2.5 Kv | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 | 29.25 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  | 0.5 | N/D | N/D | 0.05 | 0 |  | 0.64 | 377.1 |  |  | Buena | Los valores de C2 estan bastante cercanos. Los valores de factor de potencia son muy buenos.
26/05/06 | BIDDLE. 2.5 Kv | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 | 29.25 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  | 0.5 | N/D | N/D | 0.05 | 0.35 |  | 0.64 | 388.5 |  |  | Buena | Los valores de C2 estan bastante cercanos. Los valores de factor de potencia son muy buenos.
26/05/06 | BIDDLE. 2.5 Kv | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 | 29.25 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  | 0.5 | N/D | N/D | 0.05 | 1.1 |  | 0.64 | 376.3 |  |  | Buena | Los valores de C2 estan bastante cercanos. Los valores de factor de potencia son muy buenos.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 27.5 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | N/D | N/D | 1.462 | 0.094 |  | 0.64 | 387.85 |  |  |  | Las pruebas de C2 salieron muy altas debido al deterioro del tap de prueba, algunos estan todo corroidos. Hay que buscar la forma de arreglar este problema.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 27.5 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | N/D | N/D | 1.705 | 2.176 |  | 12.76 | 448.58 |  |  |  | Las pruebas de C2 salieron muy altas debido al deterioro del tap de prueba, algunos estan todo corroidos. Hay que buscar la forma de arreglar este problema.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 27.5 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | N/D | N/D | 1.514 | 0.615 |  | 4.06 | 401.25 |  |  |  | Las pruebas de C2 salieron muy altas debido al deterioro del tap de prueba, algunos estan todo corroidos. Hay que buscar la forma de arreglar este problema.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 | 27.5 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | N/D | N/D | 1.48 | 1.281 |  | 8.66 | 390.98 |  |  |  | Las pruebas de C2 salieron muy altas debido al deterioro del tap de prueba, algunos estan todo corroidos. Hay que buscar la forma de arreglar este problema.
25/03/08 |  | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 33.1 | 36 | 34 | 33.55 | H0 | 3677203695 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.468 | 0.058 |  | 0.4 | 389.37 |  |  |  | Para la próxima prueba revisar mejor el aislamiento del tap del H2 y el H3.
25/03/08 |  | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 33.1 | 36 | 34 | 33.55 | H1 | 3051250195 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.462 | 0.038 |  | 0.26 | 387.87 |  |  |  | Para la próxima prueba revisar mejor el aislamiento del tap del H2 y el H3.
25/03/08 |  | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 33.1 | 36 | 34 | 33.55 | H2 | 3051250595 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.526 | 0.294 |  | 1.93 | 404.95 |  |  |  | Para la próxima prueba revisar mejor el aislamiento del tap del H2 y el H3.
25/03/08 |  | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 33.1 | 36 | 34 | 33.55 | H3 | 3677203495 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.486 | 0.223 |  | 1.5 | 394.35 |  |  |  | Para la próxima prueba revisar mejor el aislamiento del tap del H2 y el H3.
15/06/09 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 37 | 42 | 35 |  | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 389.66 | 1.08 | 1.498 | 0.131 |  | 0.87 | 397.39 | Aceptable |  | Buena | Los valores de capacitancia de los bushings son buenos. Los factores de potencia son buenos, menos el del bushing H3 que sale en monitorear. Recordar que este tap casi no tenia el resorte que lo aterriza, se habia desmoronado del oxido, se reemplazo por otro. Como no tenemos valores de placa, se utilizaron los valores de las pruebas del 2005 como los valores de placa.
15/06/09 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 37 | 42 | 35 |  | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 398.26 | 1.95 | 1.479 | 0.084 |  | 0.57 | 392.27 | Aceptable |  | Buena | Los valores de capacitancia de los bushings son buenos. Los factores de potencia son buenos, menos el del bushing H3 que sale en monitorear. Recordar que este tap casi no tenia el resorte que lo aterriza, se habia desmoronado del oxido, se reemplazo por otro. Como no tenemos valores de placa, se utilizaron los valores de las pruebas del 2005 como los valores de placa.
15/06/09 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 37 | 42 | 35 |  | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 395.76 | 0.4 | 1.513 | 0.12 |  | 0.79 | 401.37 | Aceptable |  | Buena | Los valores de capacitancia de los bushings son buenos. Los factores de potencia son buenos, menos el del bushing H3 que sale en monitorear. Recordar que este tap casi no tenia el resorte que lo aterriza, se habia desmoronado del oxido, se reemplazo por otro. Como no tenemos valores de placa, se utilizaron los valores de las pruebas del 2005 como los valores de placa.
15/06/09 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 37 | 42 | 35 |  | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 383.55 | 1.33 | 1.488 | 0.564 |  | 3.79 | 394.47 | Aceptable | Monitorear | Buena | Los valores de capacitancia de los bushings son buenos. Los factores de potencia son buenos, menos el del bushing H3 que sale en monitorear. Recordar que este tap casi no tenia el resorte que lo aterriza, se habia desmoronado del oxido, se reemplazo por otro. Como no tenemos valores de placa, se utilizaron los valores de las pruebas del 2005 como los valores de placa.
15/05/12 | MEGGER, DELTA 2000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 |  | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 389.66 | 1.08 | 1.49 | 0.0289 |  | 0.19 | 399.15 | Aceptable |  | Regular | El factor de potencia de todos los bushings salieron en el rango de aceptable, aunque el valor de H3 está muy alto, probablemente debido a que este tap hubo que arreglarlo, debido a corrosion en el resorte de prueba. Los valores que se utilizan como de placa en esta prueba, fueron tomados de pruebas anteriores ya que la placa de los bushings solo traen valores del C1.
15/05/12 | MEGGER, DELTA 2000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 |  | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 398.26 | 1.95 | 1.483 | 0.0429 |  | 0.29 | 398.98 | Aceptable |  | Regular | El factor de potencia de todos los bushings salieron en el rango de aceptable, aunque el valor de H3 está muy alto, probablemente debido a que este tap hubo que arreglarlo, debido a corrosion en el resorte de prueba. Los valores que se utilizan como de placa en esta prueba, fueron tomados de pruebas anteriores ya que la placa de los bushings solo traen valores del C1.
15/05/12 | MEGGER, DELTA 2000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 |  | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 395.76 | 0.4 | 1.512 | 0.0602 |  | 0.4 | 403.95 | Aceptable |  | Regular | El factor de potencia de todos los bushings salieron en el rango de aceptable, aunque el valor de H3 está muy alto, probablemente debido a que este tap hubo que arreglarlo, debido a corrosion en el resorte de prueba. Los valores que se utilizan como de placa en esta prueba, fueron tomados de pruebas anteriores ya que la placa de los bushings solo traen valores del C1.
15/05/12 | MEGGER, DELTA 2000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 |  | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 383.55 | 1.33 | 1.509 | 0.3803 |  | 2.5 | 403.06 | Aceptable | Monitorear | Regular | El factor de potencia de todos los bushings salieron en el rango de aceptable, aunque el valor de H3 está muy alto, probablemente debido a que este tap hubo que arreglarlo, debido a corrosion en el resorte de prueba. Los valores que se utilizan como de placa en esta prueba, fueron tomados de pruebas anteriores ya que la placa de los bushings solo traen valores del C1.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 |  | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 389.66 | 1.08 | 0.5 | 1.51 |  | 0.55 | 400.5 | Aceptable | Aceptable | Deficiente | Los bushings H1, H2 y H3 estan en la categoria de reemplazar, se recomienda volver a probar antes de tomar una decision. Un incremento en la capacitancia indica espiras en corto circuito.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 |  | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 398.26 | 1.95 | 0.499 | 1.622 |  | 5.91 | 429.5 | Reemplazar | Monitorear | Deficiente | Los bushings H1, H2 y H3 estan en la categoria de reemplazar, se recomienda volver a probar antes de tomar una decision. Un incremento en la capacitancia indica espiras en corto circuito.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 |  | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 395.76 | 0.4 | 0.499 | 1.623 |  | 6.64 | 429.5 | Reemplazar | Monitorear | Deficiente | Los bushings H1, H2 y H3 estan en la categoria de reemplazar, se recomienda volver a probar antes de tomar una decision. Un incremento en la capacitancia indica espiras en corto circuito.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 |  | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 383.55 | 1.33 | 0.499 | 1.566 |  | 2.32 | 415.3 | Monitorear | Monitorear | Deficiente | Los bushings H1, H2 y H3 estan en la categoria de reemplazar, se recomienda volver a probar antes de tomar una decision. Un incremento en la capacitancia indica espiras en corto circuito.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 |  | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 389.66 | 1.08 | 1.513 | 0.072 |  | 0.48 | 401.2 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de factor de potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos el de H3 que está en monitorear. Darle seguimiento.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 |  | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 398.26 | 1.95 | 1.528 | 0.099 |  | 0.65 | 405.3 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de factor de potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos el de H3 que está en monitorear. Darle seguimiento.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 |  | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 395.76 | 0.4 | 1.542 | 0.094 |  | 0.61 | 408.9 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de factor de potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos el de H3 que está en monitorear. Darle seguimiento.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 |  | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 383.55 | 1.33 | 1.53 | 0.131 |  | 0.86 | 405.9 | Aceptable | Monitorear | Buena | Los valores de factor de potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos el de H3 que está en monitorear. Darle seguimiento.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 |  | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 389.66 | 1.08 | 1.429 | 0.049 |  | 0.34 | 379 | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Los valores de factor de potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos la de H1 que esta en monitoreo. En la prueba anterior, salió monitoreo para H3 y podemos ver que esta prueba mejoró.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 |  | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 398.26 | 1.95 | 1.417 | 0.064 |  | 0.45 | 375.8 | Aceptable | Monitorear | Aceptable | Los valores de factor de potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos la de H1 que esta en monitoreo. En la prueba anterior, salió monitoreo para H3 y podemos ver que esta prueba mejoró.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 |  | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 395.76 | 0.4 | 1.461 | 0.067 |  | 0.46 | 387.5 | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Los valores de factor de potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos la de H1 que esta en monitoreo. En la prueba anterior, salió monitoreo para H3 y podemos ver que esta prueba mejoró.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 |  | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 383.55 | 1.33 | 1.41 | 0.079 |  | 0.54 | 374.1 | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Los valores de factor de potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos la de H1 que esta en monitoreo. En la prueba anterior, salió monitoreo para H3 y podemos ver que esta prueba mejoró.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 |  | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 389.66 | 1.08 | 1.522 | 0.057 |  | 0.37 | 403.8 | Aceptable | Aceptable | Regular | Todas las capacitancias han aumentado desde el 2015,el factor de potencia habia salido todo bien en el 2015, pero ahora ha aumentado también, posiblemente porque se encontro agua en el tap del H2 y el H3 estaba un poco sulfatado, indicación de húmedad. Se reemplazó el empaque en el H2. Darles tratamiento.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 |  | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 398.26 | 1.95 | 1.548 | 0.098 |  | 0.63 | 410.5 | Aceptable | Aceptable | Regular | Todas las capacitancias han aumentado desde el 2015,el factor de potencia habia salido todo bien en el 2015, pero ahora ha aumentado también, posiblemente porque se encontro agua en el tap del H2 y el H3 estaba un poco sulfatado, indicación de húmedad. Se reemplazó el empaque en el H2. Darles tratamiento.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 |  | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 395.76 | 0.4 | 1.615 | 0.376 |  | 2.33 | 428.3 | Monitorear | Monitorear | Regular | Todas las capacitancias han aumentado desde el 2015,el factor de potencia habia salido todo bien en el 2015, pero ahora ha aumentado también, posiblemente porque se encontro agua en el tap del H2 y el H3 estaba un poco sulfatado, indicación de húmedad. Se reemplazó el empaque en el H2. Darles tratamiento.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 |  | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 383.55 | 1.33 | 1.542 | 0.148 |  | 0.96 | 408.9 | Aceptable | Monitorear | Regular | Todas las capacitancias han aumentado desde el 2015,el factor de potencia habia salido todo bien en el 2015, pero ahora ha aumentado también, posiblemente porque se encontro agua en el tap del H2 y el H3 estaba un poco sulfatado, indicación de húmedad. Se reemplazó el empaque en el H2. Darles tratamiento.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 |  | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 389.66 | 1.08 | 1.525 | 0.049 |  | 0.32 | 404.6 | Aceptable | Aceptable | Regular | El factor de potencia mejoró para los bushings H1, H3 Y H0, no así para H2 que aumento ligeramente. Las capacitancias de H2 Y H3 hay que darle seguimiento para ver su tendencia. Hay que darle tratamiento de secado al tap del H2.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 |  | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 398.26 | 1.95 | 1.503 | 0.078 |  | 0.52 | 398.7 | Aceptable | Aceptable | Regular | El factor de potencia mejoró para los bushings H1, H3 Y H0, no así para H2 que aumento ligeramente. Las capacitancias de H2 Y H3 hay que darle seguimiento para ver su tendencia. Hay que darle tratamiento de secado al tap del H2.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 |  | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 395.76 | 0.4 | 1.585 | 0.397 |  | 2.5 | 420.3 | Monitorear | Monitorear | Regular | El factor de potencia mejoró para los bushings H1, H3 Y H0, no así para H2 que aumento ligeramente. Las capacitancias de H2 Y H3 hay que darle seguimiento para ver su tendencia. Hay que darle tratamiento de secado al tap del H2.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 |  | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 383.55 | 1.33 | 1.522 | 0.077 |  | 0.51 | 403.7 | Aceptable | Monitorear | Regular | El factor de potencia mejoró para los bushings H1, H3 Y H0, no así para H2 que aumento ligeramente. Las capacitancias de H2 Y H3 hay que darle seguimiento para ver su tendencia. Hay que darle tratamiento de secado al tap del H2.
29/05/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 41 | 31 | 33 |  | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 389.66 | 1.08 | 1.515 | 0.063 |  | 0.42 | 401.9 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de factor de potencia de los bushings son aceptables. El factor de potencia del bushing H2 mejoró. Hay que darle seguimiento a la capacitancia (C2) de H2, para ver su tendencia.
29/05/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 41 | 31 | 33 |  | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 398.26 | 1.95 | 1.498 | 0.076 |  | 0.51 | 397.4 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de factor de potencia de los bushings son aceptables. El factor de potencia del bushing H2 mejoró. Hay que darle seguimiento a la capacitancia (C2) de H2, para ver su tendencia.
29/05/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 41 | 31 | 33 |  | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 395.76 | 0.4 | 1.568 | 0.216 |  | 1.38 | 416 | Aceptable | Monitorear | Buena | Los valores de factor de potencia de los bushings son aceptables. El factor de potencia del bushing H2 mejoró. Hay que darle seguimiento a la capacitancia (C2) de H2, para ver su tendencia.
29/05/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 41 | 31 | 33 |  | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 383.55 | 1.33 | 1.479 | 0.085 |  | 0.095 | 392.3 | Aceptable | Aceptable | Buena | Los valores de factor de potencia de los bushings son aceptables. El factor de potencia del bushing H2 mejoró. Hay que darle seguimiento a la capacitancia (C2) de H2, para ver su tendencia.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | H0 | 3677203695 | ABB | O+C |  |  | 389.66 | 1.08 | 0.077 | 0 |  | 0.85 | 409.6 | Aceptable | Aceptable | Regular | La capacitancia aumento para los bushing H1,H2 Y H0. Para H3 permanece parecido. El F.P. tambien aumento para todos los bushings, solo el del bushing H2 permanece casi igual, darle seguimiento a esta prueba C2.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | H1 | 3051250195 | ABB | O+C |  |  | 398.26 | 1.95 | 0.081 | 0.001 |  | 2.59 | 431.2 | Monitorear | Monitorear | Regular | La capacitancia aumento para los bushing H1,H2 Y H0. Para H3 permanece parecido. El F.P. tambien aumento para todos los bushings, solo el del bushing H2 permanece casi igual, darle seguimiento a esta prueba C2.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | H2 | 3051250595 | ABB | O+C |  |  | 395.76 | 0.4 | 0.076 | 0 |  | 0.98 | 402.7 | Aceptable | Aceptable | Regular | La capacitancia aumento para los bushing H1,H2 Y H0. Para H3 permanece parecido. El F.P. tambien aumento para todos los bushings, solo el del bushing H2 permanece casi igual, darle seguimiento a esta prueba C2.
30/01/17 | DELTA 4000 | J. Ruíz | ANSALDO-COEM | 111.148 | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | H3 | 3677203495 | ABB | O+C |  |  | 383.55 | 1.33 | 0.079 | 0.002 |  | 4.02 | 422.7 | Reemplazar | Monitorear | Regular | La capacitancia aumento para los bushing H1,H2 Y H0. Para H3 permanece parecido. El F.P. tambien aumento para todos los bushings, solo el del bushing H2 permanece casi igual, darle seguimiento a esta prueba C2.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1997 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 | [5 empty] | GSTg-RB | 0.5 |  |  | 0.0745 | 0.0003 | 0.12 | 0.76 | 394.78 |  |  | Bueno | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las próximas pruebas.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1997 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 | [5 empty] | GSTg-RB | 0.5 |  |  | 0.0753 | 0.0002 | 0.13 | 0.63 | 400.16 |  |  | Bueno | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las próximas pruebas.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1997 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 | [5 empty] | GSTg-RB | 0.5 |  |  | 0.0724 | 0.0002 | 0.09 | 0.51 | 383.6 |  |  | Bueno | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las próximas pruebas.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1997 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 | [5 empty] | GSTg-RB | 0.5 |  |  | 0.0737 | 0.0001 | 0.1 | 0.4 | 390.99 |  |  | Bueno | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las próximas pruebas.

## Resistencia de Aislamiento
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
ZONA 2
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Referencia según la norma ANSI/IEEE C57-125-1991
I.P |  | Evaluación
Menos de 1.0 |  | Malo
de 1.0 a 1.1 |  | Pobre
de 1.1 a 1.25 |  | Cuestionable
de 1.25 a 2.0 |  | Regular
arriba de 2.0 |  | Bueno
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Temp. Amb. (°C) | Hum. Rel. (%) | Temp. del Ac. (°C) | Factor de Corrección | Tipo | Voltaje de Prueba (VDC) | Tiempo (min) | HX VS T Medido (GΩ) | HX VS T Corregido (GΩ) | Índice de Polarización HX VS T | Índice de Absorción HX VS T | Evaluación HX VS T | Resultado de la Prueba | Observaciones
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 0.5 | 3320 | 8705.04 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 1 | 4060 | 10645.32 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 2 | 4780 | 12533.16 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 3 | 5100 | 13372.2 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 4 | 5280 | 13844.16 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 5 | 5340 | 14001.48 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 6 | 5630 | 14761.86 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 7 | 5690 | 14919.18 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 8 | 5670 | 14866.74 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 9 | 5870 | 15391.14 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J. Ruíz | 28.5 | 60 | 34 | 2.622 |  | 5000 | 10 | 6000 | 15732 | 1.4778 | 1.2229 | Regular | Regular | Prueba regular. Transformador fuera de servicio.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 0.5 | 1280 | 2913.408 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 1 | 1420 | 3232.062 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 2 | 1470 | 3345.867 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 3 | 1590 | 3618.999 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 4 | 1470 | 3345.867 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 5 | 1610 | 3664.521 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 6 | 1670 | 3801.087 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 7 | 1580 | 3596.238 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 8 | 1540 | 3505.194 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 9 | 1630 | 3710.043 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
26/05/06 | MEGGER AZUL | J. Ruíz | 27.2 | 78 | 32 | 2.2761 | Conservador | 5000 | 10 | 1580 | 3596.238 | 1.1127 | 1.1094 | Cuestionable | Cuestionable | El indice de polarizacion y la resistencia disminuyeron bastante con respecto al año pasado. Hay que darle seguimiento, confirmar con otras pruebas. Tomar en cuenta para la siguiente medición.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 0.5 | 1896 | 3754.08 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 1 | 2060 | 4078.8 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 2 | 2404 | 4759.92 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 3 | 2402 | 4755.96 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 4 | 2465 | 4880.7 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 5 | 2219 | 4393.62 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 6 | 2568 | 5084.64 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 7 | 2851 | 5644.98 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 8 | 2525 | 4999.5 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 9 | 2712 | 5369.76 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
22/11/07 | VANGUARD IRM-5000P | J. Ruíz | 24.9 | 84 | 30 | 1.98 | Conservador | 5000 | 10 | 3146 | 6229.08 | 1.5272 | 1.0865 | Regular | Regular | El indice de polarizacion es regular. La resistencia de aislamiento sale mas alta posiblemente por el cambio de equipo de prueba. Se tomara como referencia. La resistencia se comporta de forma irregular.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 0.5 | 2.6 | 5.9176 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 1 | 3.2 | 7.2832 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 2 | 3.75 | 8.535 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 3 | 4.02 | 9.1495 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 4 | 4.2 | 9.5592 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 5 | 4.32 | 9.8323 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 6 | 4.43 | 10.0827 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 7 | 4.49 | 10.2192 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 8 | 4.51 | 10.2648 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 9 | 4.59 | 10.4468 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2014-12-02 | IRM-5000P Vanguard | J. Ruíz | 35 | 30 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 10 | 4.64 | 10.5606 | 1.45 | 1.2308 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantemiento.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 0.5 | 2.4 | 6.276 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 1 | 2.94 | 7.6881 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 2 | 3.45 | 9.0218 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 3 | 3.69 | 9.6494 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 4 | 3.84 | 10.0416 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 5 | 3.85 | 10.0678 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 6 | 3.91 | 10.2247 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 7 | 3.98 | 10.4077 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 8 | 4.05 | 10.5907 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 9 | 4.09 | 10.6954 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
2015-06-07 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 32 | 62 | 34 | 2.615 | Conservador | 5000 | 10 | 4.13 | 10.8 | 1.4048 | 1.225 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 0.5 | 2.73 | 5.0423 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 1 | 3.46 | 6.3906 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 2 | 4.11 | 7.5912 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 3 | 4.42 | 8.1637 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 4 | 4.61 | 8.5147 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 5 | 4.75 | 8.7732 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 6 | 4.86 | 8.9764 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 7 | 4.94 | 9.1242 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 8 | 5.01 | 9.2535 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 9 | 5.07 | 9.3643 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
27/01/16 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 31 | 47 | 29 | 1.847 | Conservador | 5000 | 10 | 5.12 | 9.4566 | 1.4798 | 1.2674 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente, el índice de polarización aumento regularmente. Darle seguimiento.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 0.5 | 2.01 | 4.2672 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 1 | 2.46 | 5.2226 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 2 | 2.82 | 5.9869 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 3 | 2.99 | 6.3478 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 4 | 3.11 | 6.6025 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 5 | 3.2 | 6.7936 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 6 | 3.26 | 6.921 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 7 | 3.31 | 7.0271 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 8 | 3.35 | 7.1121 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 9 | 3.39 | 7.197 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
13/04/16 | MIT 1025 Megger | J. Martinez | 36 | 34 | 31 | 2.123 | Conservador | 5000 | 10 | 3.41 | 7.2394 | 1.3862 | 1.2239 | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento disminuyó ligeramente desde la prueba de febrero al igual que el índice de polarización. Está en la condición de regular, darle seguimiento para ver la tendencia.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 0.5 | 2.63 | 5.9859 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 1 | 3.39 | 7.7156 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 2 | 4.03 | 9.1723 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 3 | 3.96 | 9.013 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 4 | 4.56 | 10.3786 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 5 | 4.68 | 10.6517 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 6 | 4.79 | 10.902 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 7 | 4.94 | 11.2434 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 8 | 5.01 | 11.4028 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 9 | 5.1 | 11.6076 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 10 | 5.18 | 11.7897 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.

## Corriente de Excitación
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
ZONA 2
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Comparación entre las dos corrientes más altas. Para corrientes de exitación menores de 50 mA: La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 10%.Para corrientes de exitación mayores de 50 mA:La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 5%. ¨Transformer Diagnostics¨Vol.3-31 Facilities Instructions, Standards and Techniques¨.
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | No Serie | No de Prueba | Año de Fabricación | Clase | Refrig. | Tanque | Fases | Peso (kg) | Mat. Devanado | Vol. Aceite (kg) | Bil (kV) | Impedancia | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | Tap Fijo | Tap Movil | Prueba | Fase | Descripción del Circuito | Voltaje (kV) | C (pF) |  | Corriente (mA) | Pérdidas (W) | Resultado de la Prueba | Observaciones
24/10/97 |  | ANRIA BURGOS | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [12 empty] | 30 |  | N/A | N/A |  | A | UST-R | 10 |  |  | 32.7 |  |  | Pruebas antes de energizado. Se tomará como referencias futuras.
24/10/97 |  | ANRIA BURGOS | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [12 empty] | 30 |  | N/A | N/A |  | B | UST-R | 10 |  |  | 30.4 |  |  | Pruebas antes de energizado. Se tomará como referencias futuras.
24/10/97 |  | ANRIA BURGOS | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [12 empty] | 30 |  | N/A | N/A |  | C | UST-R | 10 |  |  | 46.4 |  |  | Pruebas antes de energizado. Se tomará como referencias futuras.
21/02/05 |  | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | N/A | N/A | H1-H0 |  |  | 10 |  |  | 33.38 | 300.64 |  | Prueba satisfactoria.
21/02/05 |  | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | N/A | N/A | H2-H0 |  |  | 10 |  |  | 31.632 | 292.91 |  | Prueba satisfactoria.
21/02/05 |  | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 28 | 57 | 34 | 31 | N/A | N/A | H3-H0 |  |  | 10 |  |  | 46.943 | 413.1 |  | Prueba satisfactoria.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 2.5 |  |  | 17.6 |  | Bueno | El comportamiento de los valores es bueno. Los valores no son iguales a los del 2005 por cambiar el voltaje de prueba.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 2.5 |  |  | 15.5 |  | Bueno | El comportamiento de los valores es bueno. Los valores no son iguales a los del 2005 por cambiar el voltaje de prueba.
26/05/06 | BIDDLE, 2.5 KV | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26.5 | 79 | 32 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 2.5 |  |  | 24.85 |  | Bueno | El comportamiento de los valores es bueno. Los valores no son iguales a los del 2005 por cambiar el voltaje de prueba.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 33.918 | 305.38 | Bueno | Los valores son parecidos a los de las pruebas del 2005. En el 2006 se utilizo otro voltaje de prueba y los valores no concuerdan.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 31.979 | 296.58 | Bueno | Los valores son parecidos a los de las pruebas del 2005. En el 2006 se utilizo otro voltaje de prueba y los valores no concuerdan.
22/11/07 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 25 | 78 | 30 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 47.381 | 417.86 | Bueno | Los valores son parecidos a los de las pruebas del 2005. En el 2006 se utilizo otro voltaje de prueba y los valores no concuerdan.
25/03/08 |  | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Soleado | 33.1 | 36 | 34 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 34.194 | 304.08 |  | Prueba satisfactoria. Valores parecidos a pruebas anteriores.
25/03/08 |  | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Soleado | 33.1 | 36 | 34 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 31.902 | 295.48 |  | Prueba satisfactoria. Valores parecidos a pruebas anteriores.
25/03/08 |  | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Soleado | 33.1 | 36 | 34 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 47.259 | 416.59 |  | Prueba satisfactoria. Valores parecidos a pruebas anteriores.
15/06/09 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 37 | 42 | 35 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 33.414 | 300.11 | Bueno | Valores parecidos a los de la prueba del 2008. La variación es muy poca, nada de cuidado. Aplicamos lo del recuadro inferior, sólo que en este caso se utilizan las corrientes más bajas.
15/06/09 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 37 | 42 | 35 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 31.66 | 292.76 | Bueno | Valores parecidos a los de la prueba del 2008. La variación es muy poca, nada de cuidado. Aplicamos lo del recuadro inferior, sólo que en este caso se utilizan las corrientes más bajas.
15/06/09 | DOBLE M4000 | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 37 | 42 | 35 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 46.927 | 412.75 | Bueno | Valores parecidos a los de la prueba del 2008. La variación es muy poca, nada de cuidado. Aplicamos lo del recuadro inferior, sólo que en este caso se utilizan las corrientes más bajas.
15/05/12 | DELTA 2000 MEGGER | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 30.27
15/05/12 | DELTA 2000 MEGGER | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 30.39
15/05/12 | DELTA 2000 MEGGER | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35.7 | 37 | 32 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 46.8
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10.09 |  |  | 27.913 | 258.43 | Regular | Estos valores han variado mucho desde la última prueba en el 2012, volver a probar en la primera oportunidad para corroborar estos valores.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10.09 |  |  | 27.963 | 259.95 | Regular | Estos valores han variado mucho desde la última prueba en el 2012, volver a probar en la primera oportunidad para corroborar estos valores.
18/11/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 55 | 31 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10.09 |  |  | 42.705 | 372.32 | Regular | Estos valores han variado mucho desde la última prueba en el 2012, volver a probar en la primera oportunidad para corroborar estos valores.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-4-14 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10.1 |  |  | 28.034 | 259.24 | Bueno | El año pasado 2013, dieron valores similares a los de ahora. Ver como se comporta el año que viene 2015.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-4-14 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10.1 |  |  | 28.031 | 260.44 | Bueno | El año pasado 2013, dieron valores similares a los de ahora. Ver como se comporta el año que viene 2015.
2014-12-02 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-4-14 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 35 | 39 | 32 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10.1 |  |  | 42.711 | 372.44 | Bueno | El año pasado 2013, dieron valores similares a los de ahora. Ver como se comporta el año que viene 2015.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-4-15 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10.13 |  |  | 33.319 | 299.79 | Bueno | Los valores aumentaron con respecto a los obtenidos el año pasado. Dar seguimiento.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-4-15 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10.13 |  |  | 31.562 | 292.54 | Bueno | Los valores aumentaron con respecto a los obtenidos el año pasado. Dar seguimiento.
2015-06-07 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-4-15 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 34 | 50 | 34 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10.13 |  |  | 46.76 | 412.18 | Bueno | Los valores aumentaron con respecto a los obtenidos el año pasado. Dar seguimiento.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO | 111.15 | LLSTT2-4-16 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 33.709 | 303.85 | Bueno | Prueba buena, cumple con lo escrito en el recuadro superior.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO | 111.15 | LLSTT2-4-16 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 31.479 | 293.11 | Bueno | Prueba buena, cumple con lo escrito en el recuadro superior.
27/01/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO | 111.15 | LLSTT2-4-16 | 1997 | [9 empty] | Soleado | 36 | 34 | 29 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 47.624 | 422.24 | Bueno | Prueba buena, cumple con lo escrito en el recuadro superior.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO | 111.15 | LLSTT2-4-16ABR | 1997 | [9 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10.01 |  |  | 33.057 | 298.29 | Bueno | Prueba buena. Los valores son parecidos a los obtendios en las pruebas de enero de 2016. Lo establecido en el recuadro aplica a transformadores de potencia trifásicos.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO | 111.15 | LLSTT2-4-16ABR | 1997 | [9 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 |  | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10.01 |  |  | 31.627 | 292.83 | Bueno | Prueba buena. Los valores son parecidos a los obtendios en las pruebas de enero de 2016. Lo establecido en el recuadro aplica a transformadores de potencia trifásicos.
13/04/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ANSALDO | 111.15 | LLSTT2-4-16ABR | 1997 | [9 empty] | Soleado | 38 | 25 | 31 |  | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10.01 |  |  | 46.919 | 414.54 | Bueno | Prueba buena. Los valores son parecidos a los obtendios en las pruebas de enero de 2016. Lo establecido en el recuadro aplica a transformadores de potencia trifásicos.
30/01/17 | DELTA 4000 MEGGER | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 32.37 | 294.14 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
30/01/17 | DELTA 4000 MEGGER | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | N/A | N/A | H2-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 31.32 | 289.6 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
30/01/17 | DELTA 4000 MEGGER | J. Ruíz | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | N/A | N/A | H3-H0 |  | UST-R | 10 |  |  | 46.24 | 408.33 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 |  | 1995 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  | N/A | N/A | H1-H0 |  | UST-R | 10 | 2355.8 | H | 29.7862 | 273.79 | Bueno | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las próximas pruebas.
2019-10-06 | DELTA 4000 MEGGER | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 |  | 1995 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  | N/A | N/A | H2-H1 |  | UST-R | 10 |  |  | 34.2483 | 308.0967 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
2019-10-06 | DELTA 4000 MEGGER | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 |  | 1995 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  | N/A | N/A | H3-H1 |  | UST-R | 10 |  |  | 33.4814 | 300.1917 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.

## Resistencia DC del Devanado
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
ZONA 2
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la recomienda la comparación con otras fases, otros transf, iguales o con mediciones anteriores bajo condciones de campo La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica.
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | No Serie | No de Prueba | Año de Fabricación | Clase | Refrig. | Tanque | Fases | Peso (kg) | Mat. Devanado | Vol. Aceite (Ltr) | Bil (kV) | Impedancia % | Motivo de Prueba | Máx. Dif Dev (%) | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | TEMP. DEV. H | TEMP. DEV. X | TEMP. REF. (°C) | TAP MÓVIL | TAP FIJO | Corriente (A) | POSICIÓN (BOBINAS) | LECTURA (Ω) | CORRECCIÓN | REFERENCIA (Ω) | VARIACIÓN (%) | RESULTADO DE PRUEBA | OBSERVACIONES
24/10/97 |  | A. Burgos | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 | [11 empty] | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.583 |  |  |  |  | Prueba antes de energizarlo.
24/10/97 |  | A. Burgos | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 | [11 empty] | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.584 |  |  |  |  | Prueba antes de energizarlo.
24/10/97 |  | A. Burgos | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 | [11 empty] | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.585 |  |  |  |  | Prueba antes de energizarlo.
21/02/05 |  | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Nublado | 28.5 | 23 | 34 |  |  |  |  | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.57 | 0.563 |  |  |  | Esta prueba es satisfactoria. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Nublado | 28.5 | 23 | 34 |  |  |  |  | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.571 | 0.564 |  |  |  | Esta prueba es satisfactoria. Transformador fuera de servicio.
21/02/05 |  | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Nublado | 28.5 | 23 | 34 |  |  |  |  | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.571 | 0.564 |  |  |  | Esta prueba es satisfactoria. Transformador fuera de servicio.
26/05/06 | RESISTENCIA DE DEVANADO AVO | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 32 | 78 | 27.2 |  | 28 |  |  | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.568 | 0.551 |  |  |  | Prueba satisfactoria. Los valores son similares entre ellos, difieren ligeramente de las pruebas del 2005.
26/05/06 | RESISTENCIA DE DEVANADO AVO | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 32 | 78 | 27.2 |  | 28 |  |  | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.569 | 0.552 |  |  |  | Prueba satisfactoria. Los valores son similares entre ellos, difieren ligeramente de las pruebas del 2005.
26/05/06 | RESISTENCIA DE DEVANADO AVO | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 32 | 78 | 27.2 |  | 28 |  |  | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.57 | 0.553 |  |  |  | Prueba satisfactoria. Los valores son similares entre ellos, difieren ligeramente de las pruebas del 2005.
22/11/07 | RESISTENCIA DE DEVANADO MULTIAMP | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Nublado | 24.9 | 84 | 30 |  | 26 |  |  | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.567 | 0.554 |  |  | Buena | Los valores son similares a los de la prueba del 2006.
22/11/07 | RESISTENCIA DE DEVANADO MULTIAMP | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Nublado | 24.9 | 84 | 30 |  | 26 |  |  | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.567 | 0.554 |  |  | Buena | Los valores son similares a los de la prueba del 2006.
22/11/07 | RESISTENCIA DE DEVANADO MULTIAMP | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Nublado | 24.9 | 84 | 30 |  | 26 |  |  | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.568 | 0.555 |  |  | Buena | Los valores son similares a los de la prueba del 2006.
25/03/08 |  | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 33.1 | 36 | 34 |  | 32 |  |  | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.575 | 0.549 |  |  |  | Esta prueba es satisfactoria. Transformador fuera de servicio.
25/03/08 |  | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 33.1 | 36 | 34 |  | 32 |  |  | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.576 | 0.55 |  |  |  | Esta prueba es satisfactoria. Transformador fuera de servicio.
25/03/08 |  | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 33.1 | 36 | 34 |  | 32 |  |  | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.577 | 0.551 |  |  |  | Esta prueba es satisfactoria. Transformador fuera de servicio.
15/05/12 | RESISTENCIA DE DEVANADO MULTIAMP | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 35.2 | 37 | 32 |  | 32 |  |  | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.668 | 0.664 |  |  | Buena | Estamos implementando la corrección por temperatura a 75°C, como debe ser ya que en la fabrica hacen las pruebas y las corrigen a esta temperatura. Se cumple con lo del recuadro inferior del 5% entre el valor corregido actual y la lectura anterior.
15/05/12 | RESISTENCIA DE DEVANADO MULTIAMP | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 35.2 | 37 | 32 |  | 32 |  |  | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.669 | 0.665 |  |  | Buena | Estamos implementando la corrección por temperatura a 75°C, como debe ser ya que en la fabrica hacen las pruebas y las corrigen a esta temperatura. Se cumple con lo del recuadro inferior del 5% entre el valor corregido actual y la lectura anterior.
15/05/12 | RESISTENCIA DE DEVANADO MULTIAMP | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 35.2 | 37 | 32 |  | 32 |  |  | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.67 | 0.667 |  |  | Buena | Estamos implementando la corrección por temperatura a 75°C, como debe ser ya que en la fabrica hacen las pruebas y las corrigen a esta temperatura. Se cumple con lo del recuadro inferior del 5% entre el valor corregido actual y la lectura anterior.
2014-12-02 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-14 | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 35 | 30 | 32 |  | 33 |  | 75 | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.572 | 0.662 | 0.664 | -0.33 | Buena | Todos los valores son buenos y cumplen con lo especificado en el recuadro superior del 5%.
2014-12-02 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-14 | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 35 | 30 | 32 |  | 33 |  | 75 | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.573 | 0.663 | 0.665 | -0.31 | Buena | Todos los valores son buenos y cumplen con lo especificado en el recuadro superior del 5%.
2014-12-02 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-14 | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 35 | 30 | 32 |  | 33 |  | 75 | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.573 | 0.663 | 0.667 | -0.61 | Buena | Todos los valores son buenos y cumplen con lo especificado en el recuadro superior del 5%.
2015-06-07 | 830280 Multiamp | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-15 | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 32 | 58 | 34 |  | 34 |  | 75 | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.575 | 0.663 | 0.664 | -0.18 | Buena | Todos los valores son buenos y cumplen con lo especificado en el recuadro superior del 5%.
2015-06-07 | 830280 Multiamp | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-15 | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 32 | 58 | 34 |  | 34 |  | 75 | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.575 | 0.663 | 0.663 | -0.03 | Buena | Todos los valores son buenos y cumplen con lo especificado en el recuadro superior del 5%.
2015-06-07 | 830280 Multiamp | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-15 | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 32 | 58 | 34 |  | 34 |  | 75 | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.576 | 0.664 | 0.667 | -0.46 | Buena | Todos los valores son buenos y cumplen con lo especificado en el recuadro superior del 5%.
27/01/16 | ACCUTRANS VANGUARD | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-16 | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 31 | 43 | 29 |  | 30 |  | 75 | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.567 | 0.664 | 0.663 | 0.1 | Buena | Prueba buena, se cumple con lo establecido por la norma IEEE.
27/01/16 | ACCUTRANS VANGUARD | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-16 | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 31 | 43 | 29 |  | 30 |  | 75 | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.568 | 0.665 | 0.663 | 0.31 | Buena | Prueba buena, se cumple con lo establecido por la norma IEEE.
27/01/16 | ACCUTRANS VANGUARD | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-16 | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 31 | 43 | 29 |  | 30 |  | 75 | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.569 | 0.666 | 0.664 | 0.34 | Buena | Prueba buena, se cumple con lo establecido por la norma IEEE.
13/04/16 | 830280 Multiamp | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-16ABR | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 37 | 33 | 31 |  | 31 |  | 75 | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.583 | 0.68 | 0.675 | 0.68 | Buena | La prueba es buena y la diferencia entre los valores de esta prueba y la de febrero del 2016 esta dentro del 5% permitido por la norma IEEE que se hace mención en el recuadro superior.
13/04/16 | 830280 Multiamp | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-16ABR | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 37 | 33 | 31 |  | 31 |  | 75 | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.583 | 0.68 | 0.676 | 0.53 | Buena | La prueba es buena y la diferencia entre los valores de esta prueba y la de febrero del 2016 esta dentro del 5% permitido por la norma IEEE que se hace mención en el recuadro superior.
13/04/16 | 830280 Multiamp | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | LLSANTT2-6-16ABR | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  |  |  | Soleado | 37 | 33 | 31 |  | 31 |  | 75 | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.584 | 0.681 | 0.678 | 0.41 | Buena | La prueba es buena y la diferencia entre los valores de esta prueba y la de febrero del 2016 esta dentro del 5% permitido por la norma IEEE que se hace mención en el recuadro superior.
30/01/17 | MTO330 MEGGER | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  | Rutina |  | Húmedo | 27 | 59 | 32 |  | 32 |  | 75 | N/A | N/A |  | H1-H0 | 0.565 | 0.656 | 0.675 | -2.93 | Buena | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo estipulado en el recuadro superior del 5% de diferencia entres pruebas.
30/01/17 | MTO330 MEGGER | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  | Rutina |  | Húmedo | 27 | 59 | 32 |  | 32 |  | 75 | N/A | N/A |  | H2-H0 | 0.565 | 0.657 | 0.676 | -2.95 | Buena | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo estipulado en el recuadro superior del 5% de diferencia entres pruebas.
30/01/17 | MTO330 MEGGER | J.RUIZ | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  | Rutina |  | Húmedo | 27 | 59 | 32 |  | 32 |  | 75 | N/A | N/A |  | H3-H0 | 0.566 | 0.675 | 0.678 | -3.13 | Buena | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo estipulado en el recuadro superior del 5% de diferencia entres pruebas.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  | Rutina | 5 | Húmedo | 27 | 59 | 32 |  | 32 |  | 75 | N/A | N/A | 5.089 | H1-H0 |  | 0.6524 |  | 0.302 | Buena | Los resultados obtenidos son satisfactorios. La diferencia entre devanados es menor al 5%.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  | Rutina | 5 | Húmedo | 27 | 59 | 32 |  | 32 |  | 75 | N/A | N/A | 5.089 | H2-H0 |  | 0.6534 |  | 0.302 | Buena | Los resultados obtenidos son satisfactorios. La diferencia entre devanados es menor al 5%.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 |  | 1997 | OA |  |  | 3 |  | Cu | 3150 | 200 |  | Rutina | 5 | Húmedo | 27 | 59 | 32 |  | 32 |  | 75 | N/A | N/A | 5.089 | H3-H0 |  | 0.6544 |  | 0.302 | Buena | Los resultados obtenidos son satisfactorios. La diferencia entre devanados es menor al 5%.