## Cap. y FP del tanque
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evalución: Según la norma IEEE Std-1995 establece que para transformadores nuevos el FP debe ser menor de 0.5%. Para transformadores de 15 años el FP debe ser menor a 1.5%.
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Fabricante | Año de Fabricación | Voltaje de Prueba kV | Clima | Temp. Amb. (°C) | Hum. Rel. (%) | Temp. Aceite (°C) | FC a 20°C | Tipo de Prueba | Descripción | Corriente (mA) | Perdidas (W) | FP Medido | FP Corregido a 20°C | Capacitancia (pF) | Evaluación | Resultado de Prueba | Observaciones
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 | 0.85 | CH + CHT |  | 57.3117 | 1.5858 | 0.28 | 0.238 | 15251 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALEN BIEN
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 | 0.85 | CH |  | 24.1483 | 0.7531 | 0.31 | 0.2635 | 6404.75 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALEN BIEN
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 | 0.85 | CHT(UST) |  | 33.3425 | 0.8352 | 0.25 | 0.2125 | 8871.95 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALEN BIEN
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 | 0.85 | CT + CHT |  | 75.5075 | 2.5358 | 0.34 | 0.289 | 20036.87 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALEN BIEN
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 | 0.85 | CT |  | 42.0403 | 1.6723 | 0.4 | 0.34 | 11176.98 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALEN BIEN
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 | 0.85 | CHT(UST) |  | 33.2093 | 0.8276 | 0.25 | 0.2125 | 8872.1 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALEN BIEN
22/02/2017 | DELTA | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 | 1.026 | CH + CHT |  | 57.5 | 1.5865 | 0.28 | 0.28 | 15251.9 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DEL 2016.
22/02/2017 | DELTA | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 | 1.026 | CH |  | 24.0903 | 0.749 | 0.31 | 0.32 | 6394.78 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DEL 2016.
22/02/2017 | DELTA | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 | 1.026 | CHT(UST) |  | 33.2959 | 0.8352 | 0.25 | 0.26 | 8866.07 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DEL 2016.
22/02/2017 | DELTA | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 | 1.026 | CT + CHT |  | 75.226 | 2.4746 | 0.33 | 0.34 | 20036.05 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DEL 2016.
22/02/2017 | DELTA | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 | 1.026 | CT |  | 42.1345 | 1.6627 | 0.4 | 0.41 | 11181.02 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DEL 2016.
22/02/2017 | DELTA | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 | 1.026 | CHT(UST) |  | 33.4014 | 0.8318 | 0.25 | 0.26 | 8866.02 | GOOD | BUENA | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DEL 2016.
23/2/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 | 0.86 | CH + CHT |  | 57.615 | 1.515 | 0.26 | 0.225 | 15282.7 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y COMPARABLES CON LOS VALORES OBTENIDOS EN EL 2015. SE HAN INCREMENTADO LIGERAMENTE, NADA DE CUIDADO. DARLE SEGUIMENTO.
23/2/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 | 0.86 | CH |  | 24.178 | 0.747 | 0.31 | 0.268 | 6413.2 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y COMPARABLES CON LOS VALORES OBTENIDOS EN EL 2015. SE HAN INCREMENTADO LIGERAMENTE, NADA DE CUIDADO. DARLE SEGUIMENTO.
23/2/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 | 0.86 | CHT(UST) |  | 33.433 | 0.789 | 0.24 | 0.208 | 8868.2 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y COMPARABLES CON LOS VALORES OBTENIDOS EN EL 2015. SE HAN INCREMENTADO LIGERAMENTE, NADA DE CUIDADO. DARLE SEGUIMENTO.
23/2/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 | 0.86 | CT + CHT |  | 75.609 | 2.386 | 0.32 | 0.277 | 20055.5 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y COMPARABLES CON LOS VALORES OBTENIDOS EN EL 2015. SE HAN INCREMENTADO LIGERAMENTE, NADA DE CUIDADO. DARLE SEGUIMENTO.
23/2/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 | 0.86 | CT |  | 42.175 | 1.603 | 0.38 | 0.329 | 11187.2 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y COMPARABLES CON LOS VALORES OBTENIDOS EN EL 2015. SE HAN INCREMENTADO LIGERAMENTE, NADA DE CUIDADO. DARLE SEGUIMENTO.
24/2/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 | 0.86 | CH + CHT |  | 57.557 | 1.501 | 0.26 | 0.224 | 15267.4 | GOOD | BUENA
24/2/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 | 0.86 | CH |  | 24.15 | 0.739 | 0.31 | 0.267 | 6405.8 | GOOD | BUENA
24/2/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 | 0.86 | CHT(UST) |  | 33.402 | 0.782 | 0.23 | 0.198 | 8859.9 | GOOD | BUENA
24/2/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 | 0.86 | CT + CHT |  | 75.557 | 2.353 | 0.31 | 0.267 | 20041.9 | GOOD | BUENA
24/2/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 | 0.86 | CT |  | 42.158 | 1.585 | 0.38 | 0.327 | 11182.6 | GOOD | BUENA
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 | 0.83 | CH + CHT |  | 57.535 | 1.49 | 0.26 | 0.217 | 15261.4 | GOOD | BUENA | LOS VALORES DE FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA HAN AUMENTADO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN 2013. NADA DE CUIDADO TODAVIA, LOS VALORES SON ACEPTABLES.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 | 0.83 | CH |  | 24.136 | 0.746 | 0.31 | 0.259 | 6402.2 | GOOD | BUENA | LOS VALORES DE FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA HAN AUMENTADO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN 2013. NADA DE CUIDADO TODAVIA, LOS VALORES SON ACEPTABLES.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 | 0.83 | CHT(UST) |  | 33.393 | 0.763 | 0.23 | 0.192 | 8857.6 | GOOD | BUENA | LOS VALORES DE FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA HAN AUMENTADO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN 2013. NADA DE CUIDADO TODAVIA, LOS VALORES SON ACEPTABLES.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 | 0.83 | CT + CHT |  | 75.533 | 2.337 | 0.31 | 0.259 | 20035.4 | GOOD | BUENA | LOS VALORES DE FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA HAN AUMENTADO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN 2013. NADA DE CUIDADO TODAVIA, LOS VALORES SON ACEPTABLES.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 | 0.83 | CT |  | 42.14 | 1.576 | 0.37 | 0.309 | 11177.9 | GOOD | BUENA | LOS VALORES DE FACTOR DE POTENCIA Y CAPACITANCIA HAN AUMENTADO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA EN 2013. NADA DE CUIDADO TODAVIA, LOS VALORES SON ACEPTABLES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 | 0.84 | CH + CHT |  | 57.41 | 1.089 | 0.24 | 0.202 | 15231 | GOOD | BUENA | PRUEBA BUENA, VALORES PARECIDOS A LOS DE LA PRUEBA 2012.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 | 0.84 | CH |  | 24.08 | 0.706 | 0.29 | 0.244 | 6388.6 | GOOD | BUENA | PRUEBA BUENA, VALORES PARECIDOS A LOS DE LA PRUEBA 2012.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 | 0.84 | CHT(UST) |  | 33.35 | 0.704 | 0.21 | 0.176 | 8846 | GOOD | BUENA | PRUEBA BUENA, VALORES PARECIDOS A LOS DE LA PRUEBA 2012.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 | 0.84 | CT + CHT |  | 75.39 | 2.163 | 0.29 | 0.244 | 20001 | GOOD | BUENA | PRUEBA BUENA, VALORES PARECIDOS A LOS DE LA PRUEBA 2012.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUÍZ |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 | 0.84 | CT |  | 42.04 | 1.475 | 0.35 | 0.294 | 11154 | GOOD | BUENA | PRUEBA BUENA, VALORES PARECIDOS A LOS DE LA PRUEBA 2012.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 | 0.85 | CH + CHT |  | 57.38 | 1.429 | 0.25 | 0.21 | 15225 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON BUENOS, ESTÁN EN EL RANGO DE ACEPTABLE SEGÚN TABLA DE EVALUACIÓN.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 | 0.85 | CH |  | 24.08 | 0.7634 | 0.32 | 0.27 | 6388.5 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON BUENOS, ESTÁN EN EL RANGO DE ACEPTABLE SEGÚN TABLA DE EVALUACIÓN.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 | 0.85 | CHT(UST) |  | 33.33 | 0.6998 | 0.21 | 0.18 | 8840.4 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON BUENOS, ESTÁN EN EL RANGO DE ACEPTABLE SEGÚN TABLA DE EVALUACIÓN.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 | 0.85 | CT + CHT |  | 75.34 | 2.177 | 0.29 | 0.25 | 19987 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON BUENOS, ESTÁN EN EL RANGO DE ACEPTABLE SEGÚN TABLA DE EVALUACIÓN.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 1977 | 10 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 | 0.85 | CT |  | 42.01 | 1.466 | 0.35 | 0.3 | 11146 | GOOD | BUENA | TODOS LOS VALORES SON BUENOS, ESTÁN EN EL RANGO DE ACEPTABLE SEGÚN TABLA DE EVALUACIÓN.

## Cap. y FP Bushing C1
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | No Serie | Año de Fabricación | Clase | Refrig. | Tanque | Fases | Peso (kg) | Mat. Devanado | Vol. Aceite (kg) | Bil (kV) | Impedancia | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | Bushing | Serie | Contratista | Tipo | Modo de Prueba | kV Prueba | FP | Cap C1 (pF) | Corriente (mA) | Pérdidas(W) | % VDF | FP Medido(%) | Cap(pF) Medida | Factor de Corrección | FP C1 (%) a 20°C Medido | Evaluación FP | Evaluación Capacitancia | Resultado de la Prueba | Observaciones
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | H1 | 59584 | PASSONI VILLA | PTAO | UST-R | 10 | 0.32 | 574.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | H2 | 59585 | PASSONI VILLA | PTAO | UST-R | 10 | 0.31 | 576.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | H3 | 08F0270-27A | TRENCH |  | UST-R | 10 | 0.3 | 610 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | H0 | 2097106 | GENERAL ELECTRIC | U | UST-R | 10 | 0.32 | 409 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | X1 | 1764252 | GENERAL ELECTRIC | U | UST-R | 10 | 0.24 | 393 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | X2 | 1764258 | GENERAL ELECTRIC | U | UST-R | 10 | 0.23 | 398 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | X3 | 1764257 | GENERAL ELECTRIC | U | UST-R | 10 | 0.24 | 384 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | X0 |  | ND | ND | UST-R | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | Y1 | 99-186188 | LAPP | PRC | UST-R | 10 | 0.74 | 488 | 1.856 | 0.0964 | 0.01 | 0.52 | 492.79 | 1.098 | 0.57 | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | GOOD | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | Y2 | 99-186211 | LAPP | PRC | UST-R | 10 | 0.72 | 504 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | Y3 | 99-186207 | LAPP | PRC | UST-R | 10 | 0.74 | 490 | 1.851 | 0.096 | 0.02 | 0.52 | 491.63 | 1.098 | 0.57 | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO | GOOD | NO SE REALIZARON PRUEBAS POR FALTA DE TIEMPO
2018-03-01 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | Y0 |  | ND | ND
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | H1 | 59584 | PASSONI VILLA | PTAO | UST-R | 10 | 0.32 | 574.5 | 2.117 | 0.0655 | 0.01 | 0.31 | 562.15 | 1.204 | 0.37 | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. | GOOD | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | H2 | 59585 | PASSONI VILLA | PTAO | UST-R | 10 | 0.31 | 576.5 | 2.081 | 0.0627 | 0.01 | 0.3 | 552.99 | 1.204 | 0.36 | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. | GOOD | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | H3 | 08F0270-27A | TRENCH |  | UST-R | 10 | 0.3 | 610 | 2.298 | 0.065 | 0.02 | 0.28 | 609.57 | 1.204 | 0.34 | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. | GOOD | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | H0 | 2097106 | GENERAL ELECTRIC | U | UST-R | 10 | 0.32 | 409 | 1.469 | 0.0713 | 0.02 | 0.49 | 390.25 | 1.204 | 0.59 | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. | GOOD | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | X1 | 1764252 | GENERAL ELECTRIC | U | UST-R | 10 | 0.24 | 393 | 1.466 | 0.0332 | 0.02 | 0.23 | 388.82 | 1.204 | 0.27 | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. | GOOD | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | X2 | 1764258 | GENERAL ELECTRIC | U | UST-R | 10 | 0.23 | 398 | 1.483 | 0.0342 | 0.01 | 0.23 | 393.57 | 1.204 | 0.28 | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. | GOOD | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | X3 | 1764257 | GENERAL ELECTRIC | U | UST-R | 10 | 0.24 | 384 | 1.422 | 0.0323 | 0.01 | 0.23 | 378.31 | 1.204 | 0.27 | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. | GOOD | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | X0 |  | ND | ND | UST-R | 10 | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | 1.204 | NV | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. |  | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | Y1 | 99-186188 | LAPP | PRC | UST-R | 10 | 0.74 | 488 | 1.849 | 0.944 | 0.03 | 0.51 | 491.88 | 1.204 | 0.62 | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. | GOOD | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | Y2 | 99-186211 | LAPP | PRC | UST-R | 10 | 0.72 | 504 | NV | NV | NV | NV | NV | 1.204 | NV | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. |  | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | Y3 | 99-186207 | LAPP | PRC | UST-R | 10 | 0.74 | 490 | 1.86 | 0.0958 | 0.01 | 0.52 | 493.58 | 1.204 | 0.62 | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR. | GOOD | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
22/02/17 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 32.1 | 51 | 45 |  | Y0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | GOOD | LA PRUEBA DE F.P. Y CAPACITANCIA DEL TANQUE SALE BIEN Y PARECIDO A LOS VALORES DE 2016. LA PRUEBA DE C1 AL BUSHING Y2 NO SE PUDO REALIZAR PORQUE EL TAPÓN DEL TAP DE PRUEBA NO SE PUEDE QUITAR.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | H1 | 59584 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.32 | 574.5 | 2.119 | 0.067 |  | 0.32 | 562.1 | 1.2 | 0.384 | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | H2 | 59585 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.31 | 576.5 | 2.084 | 0.065 |  | 0.31 | 552.8 | 1.2 | 0.372 | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | H3 | 08F0270-27A | TRENCH |  |  | 10 | 0.3 | 610 | 2.297 | 0.064 |  | 0.28 | 609.3 | 1 | 0.28 | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | H0 | 2097106 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.32 | 409 | 1.472 | 0.072 |  | 0.49 | 390.5 | 0.93 | 0.456 | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | X1 | 1764252 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 393 | 1.466 | 0.036 |  | 0.23 | 388.8 | 0.93 | 0.214 | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | X2 | 1764258 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.23 | 398 | 1.484 | 0.033 |  | 0.24 | 393.6 | 0.93 | 0.223 | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | X3 | 1764257 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 384 | 1.426 | 0.032 |  | 0.22 | 378.3 | 0.93 | 0.205 | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | X0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | Y1 | 99-186188 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 488 | 1.863 | 0.096 |  | 0.52 | 494 | 1.15 | 0.598 | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | Y2 | 99-186211 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.72 | 504 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | Y3 | 99-186207 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 490 | 1.856 | 0.095 |  | 0.51 | 492.4 | 1.15 | 0.586 | GOOD | GOOD | GOOD | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
23/02/2016 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 41 | 23 | 43 |  | Y0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE ESTA PRUEBA Y LAS DEL 2015 SON PEQUEÑAS, NO SON DE CONSIDERACIÓN.
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | H1 | 59584 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.32 | 574.5 | 2.119 | 0.068 |  | 0.32 | 562 | 1 | 0.32 | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | H2 | 59585 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.31 | 576.5 | 2.084 | 0.065 |  | 0.31 | 552.8 | 1 | 0.31 | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | H3 | 08F0270-27A | TRENCH | ND |  | 10 | 0.3 | 610 | 2.298 | 0.066 |  | 0.29 | 609.6 | 1 | 0.29 | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | H0 | 2097106 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.32 | 409 | 1.471 | 0.068 |  | 0.46 | 390.2 | 0.93 | 0.428 | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | X1 | 1764252 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 393 | 1.466 | 0.033 |  | 0.23 | 388.8 | 0.94 | 0.216 | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | X2 | 1764258 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.23 | 398 | 1.484 | 0.034 |  | 0.23 | 393.6 | 0.94 | 0.216 | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | X3 | 1764257 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 384 | 1.425 | 0.033 |  | 0.23 | 378 | 0.94 | 0.216 | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | X0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | Y1 | 99-186188 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 488 | 1.86 | 0.095 |  | 0.51 | 493.3 | 1.14 | 0.581 | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | Y2 | 99-186211 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.72 | 504 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | Y3 | 99-186207 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 490 | 1.854 | 0.094 |  | 0.51 | 491.7 | 1.15 | 0.586 | GOOD | GOOD | GOOD
24/02/2015 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 38 | 26 | 44 |  | Y0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | H1 | 59584 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.32 | 574.5 | 2.12 | 0.066 |  | 0.31 | 562.5 | 1.18 | 0.366 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | H2 | 59585 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.31 | 576.5 | 2.087 | 0.064 |  | 0.31 | 553.5 | 1.18 | 0.366 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | H3 | 08F0270-27A | TRENCH | ND |  | 10 | 0.3 | 610 | 2.3 | 0.066 |  | 0.29 | 610 | 1.21 | 0.351 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | H0 | 2097106 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.32 | 409 | 1.471 | 0.071 |  | 0.48 | 390.2 | 0.94 | 0.451 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | X1 | 1764252 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 393 | 1.467 | 0.033 |  | 0.22 | 389 | 0.94 | 0.207 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | X2 | 1764258 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.23 | 398 | 1.484 | 0.035 |  | 0.24 | 393.8 | 0.94 | 0.226 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | X3 | 1764257 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 384 | 1.425 | 0.033 |  | 0.23 | 378 | 0.94 | 0.216 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | X0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND |  | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | Y1 | 99-186188 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 488 | 1.863 | 1.863 |  | 0.51 | 494.1 | 1.15 | 0.586 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | Y2 | 99-186211 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.72 | 504 | 1.915 | 1.915 |  | 0.5 | 507.9 | 1.15 | 0.575 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | Y3 | 99-186207 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 490 | 1.857 | 1.857 |  | 0.51 | 492.7 | 1.15 | 0.586 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
17/06/2014 | M4100 DOBLE | JOSUE MARTÍNEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 33 | 48 | 47 |  | Y0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | TODOS LOS VALORES SON ACEPTABLES Y CERCANOS A LOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DEL 2013.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | H1 | 59584 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.32 | 574.5 | 2.114 | 0.06 |  | 0.28 | 561.2 | 1.18 | 0.33 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | H2 | 59585 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.31 | 576.5 | 2.081 | 0.059 |  | 0.28 | 552.3 | 1.18 | 0.33 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | H3 | 08F0270-27A | TRENCH | ND |  | 10 | 0.3 | 610 | 2.294 | 0.059 |  | 0.26 | 603.9 | 1.21 | 0.315 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | H0 | 2097106 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.32 | 409 | 1.467 | 0.064 |  | 0.43 | 389.6 | 1.15 | 0.495 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | X1 | 1764252 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 393 | 1.464 | 0.03 |  | 0.21 | 388.6 | 0.94 | 0.197 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | X2 | 1764258 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.23 | 398 | 1.482 | 0.032 |  | 0.21 | 398.4 | 0.94 | 0.197 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | X3 | 1764257 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 384 | 1.424 | 0.03 |  | 0.21 | 377.8 | 0.94 | 0.197 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | X0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | Y1 | 99-186188 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 488 | 1.656 | 0.09 |  | 0.49 | 492.6 | 1.15 | 0.563 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | Y2 | 99-186211 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.72 | 504 | 1.908 | 0.09 |  | 0.47 | 506.5 | 1.15 | 0.54 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | Y3 | 99-186207 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 490 | 1.851 | 0.09 |  | 0.49 | 491.4 | 1.15 | 0.563 | GOOD | GOOD | GOOD | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
13/09/2013 | DELTA 2000 BIDDLE | JULIO RUIZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 27 | 81 | 46 |  | Y0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | TODOS LOS VALORES SON BUENOS Y SIMILARES CON PRUEBAS ANTERIORES.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | H1 | 59584 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.32 | 574.5 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | H2 | 59585 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 10 | 0.31 | 576.5 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | H3 | 08F0270-27A | TRENCH | ND |  | 10 | 0.3 | 610 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | H0 | 2097106 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.32 | 409 | 1.467 | 0.563 |  | 0.38 | 409 | 0.96 | 0.36 | GOOD | GOOD | GOOD | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | X1 | 1764252 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 393 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | X2 | 1764258 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.23 | 398 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | X3 | 1764257 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 10 | 0.24 | 384 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | X0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | Y1 | 99-186188 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 488 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | Y2 | 99-186211 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.72 | 504 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | Y3 | 99-186207 | LAPP | PRC |  | 10 | 0.74 | 490 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.
2012-11-09 | DELTA 2000 BIDDLE | BURGOS |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 28.8 | 63 | 45 |  | Y0 | ND | ND | ND |  | 10 | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ESTA PRUEBA ES SATIFACTORIA. POR NO TENER EL TIEMPOR SUFICIENTE NO SE PUDO REALIZAR LAS DEMAS PRUEBAS DEL C1.

## Cap. y FP Bushing C2
SUBESTACIÓN MATA DE NANCE
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | No Serie | Año de Fabricación | Clase | Refrig. | Tanque | Fases | Peso (kg) | Mat. Devanado | Vol. Aceite (kg) | Bil (kV) | Impedancia | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | Bushing | Serie | Contratista | Tipo | Modo de Prueba | kV Prueba | FP | Cap C1 (pF) | Corriente (mA) | Pérdidas(W) | % VDF | FP Medido(%) | Cap(pF) Medida | Factor de Corrección | FP C1 (%) a 20°C Medido | Evaluación FP | Evaluación Capacitancia | Resultado de la Prueba | Observaciones
2018-01-03 | DELTA | AMADO LOPEZ |  | 31934 | 1977 | ONAN/ONAF/OFAF | ACEITE |  | 3 | 108500 | COBRE | 37700 | 750 | 4.742 | SOLEADO | 36 | 32 | 45 |  | H1 | 59584 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 0.5 | 0.33 | 10699 | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | H2 | 59585 | PASSONI VILLA | PTAO |  | 0.5 | 0.38 | 12957 | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | H3 | 08F0270-27A | TRENCH |  |  | 0.5 | 0.44 | 12210 | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | H0 | 2097106 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 0.5 | 0.32 | 557 | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | X1 | 1764252 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 0.5 | 0.32 | 2190 | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | X2 | 1764258 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 0.5 | 0.3 | 2490 | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | X3 | 1764257 | GENERAL ELECTRIC | U |  | 0.5 | 0.31 | 2572 | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | X0 |  | ND | ND |  | 0.5 | ND | ND | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | Y1 | 99-186188 | LAPP | PRC |  | 0.5 | 16 | 764 | 0.187 | 0.0114 |  | 12.17 | 986.54 | 1.098 | 13.36 |  | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | Y2 | 99-186211 | LAPP | PRC |  | 0.5 | 12 | 541 | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | Y3 | 99-186207 | LAPP | PRC |  | 0.5 | 16 | 692 | 0.208 | 0.0136 |  | 13.06 | 1092.72 | 1.098 | 14.34 |  | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO
[20 empty] | Y0 |  | ND | ND |  | 0.5 | ND | ND | [8 empty] | LA PRUEBA DE C2 SALE REGULAR, EL BUSHING Y1 DISMINUYO, LA CAPACITANCIA DEL Y3 DISMINUYO LA CAPACITANCIA.DARLE SEGUIMIENTO EL Y2 NO SE PROBO PORQUE NO SE PUEDE SOLTAR EL TAPON DEL TAP. ESTE TRANSFORMADOR SERÁ REEMPLAZADO EN UN FUTURO CERCANO

## Resistencia de Aislamiento
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Referencia según la norma ANSI/IEEE C57-125-1991
I.P |  | Evaluación
Menos de 1.0 |  | Malo
de 1.0 a 1.1 |  | Pobre
de 1.1 a 1.25 |  | Cuestionable
de 1.25 a 2.0 |  | Regular
arriba de 2.0 |  | Bueno
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Temp. Amb. (°C) | Hum. Rel. (%) | Temp. del Ac. (°C) | Factor de Corrección | Tipo | Voltaje de Prueba (VDC) | Tiempo (min) | HX VS T Medido (GΩ) | HX VS T Corregido (GΩ) | Índice de Polarización HX VS T | Índice de Absorción HX VS T | Evaluación HX VS T | Resultado de la Prueba | Observaciones
30/01/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 0.5 | 2.63 | 5.9859 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/01/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 1 | 3.39 | 7.7156 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/01/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 2 | 4.03 | 9.1723 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/01/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 3 | 3.96 | 9.013 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/01/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 4 | 4.56 | 10.3786 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/01/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 5 | 4.68 | 10.6517 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/01/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 6 | 4.79 | 10.902 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/01/17 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 28 | 59 | 32 | 2.276 | Conservador | 5000 | 7 | 4.94 | 11.2434 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 2.276 | Conservador | 5000 | 8 | 5.01 | 11.4028 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 2.276 | Conservador | 5000 | 9 | 5.1 | 11.6076 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 2.276 | Conservador | 5000 | 10 | 5.18 | 11.7897 | 1.528 | 1.289 | Regular | Regular | La resistenacia de aislamiento y el I.P. aumentaron desde la ultima prueba del 2016, darle seguimiento. Posiblemente sea por usar un equipo de prueba nuevo.

## Corriente de Excitación
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Comparación entre las dos corrientes más altas. Para corrientes de exitación menores de 50 mA: La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 10%.
Para corrientes de exitación mayores de 50 mA:La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 5%. ¨Transformer Diagnostics¨Vol.3-31 Facilities Instructions, Standards and Techniques¨.
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | No Serie | Año de Fabricación | Clase | Refrig. | Tanque | Fases | Peso (kg) | Mat. Devanado | Vol. Aceite (kg) | Bil (kV) | Impedancia | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | Tap Fijo | Tap Movil | Prueba | Descripción del Circuito | Voltaje (kV) | C (pF) |  | Corriente (mA) | Pérdidas (W) | Resultado de la Prueba | Observaciones
30/01/17 | DELTA 4000 MEGGER | J. Ruíz | ANSALDO-COEM |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | N/A | N/A | H1-H0 | UST-R | 10 |  |  | 32.37 | 294.14 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
30/01/17 | DELTA 4000 MEGGER | J. Ruíz | ANSALDO-COEM |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | N/A | N/A | H2-H0 | UST-R | 10 |  |  | 31.32 | 289.6 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
30/01/17 | DELTA 4000 MEGGER | J. Ruíz | ANSALDO-COEM |  | 1997 | [9 empty] | Nublado | 26 | 80 | 33 | 30 | N/A | N/A | H3-H0 | UST-R | 10 |  |  | 46.24 | 408.33 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
2019-10-06 | DELTA 4000 | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1995 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  |  |  | H1-H0 | UST-R | 10 | 2355.8 | H | 29.7862 | 273.79 | Bueno | Los resultados obtenidos son satisfactorios. Tomar los valores obtenidos como referencia para las próximas pruebas.
2019-10-06 | DELTA 4000 MEGGER | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1995 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  | N/A | N/A | H2-H1 | UST-R | 10 |  |  | 34.2483 | 308.0967 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.
2019-10-06 | DELTA 4000 MEGGER | J. Martinez | ANSALDO | 111.148 | 1995 | OA | Aceite | Sellado | 3 | 10000 | Cu | 2800 | 200 |  | Humedo | 23.2 | 88.1 | 38 |  | N/A | N/A | H3-H1 | UST-R | 10 |  |  | 33.4814 | 300.1917 | Bueno | Prueba buena, los valores son parecidos a los obtenidos en el 2016. No hay acción futura.

## Resistencia DC del Devanado
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE TIERRA TT-2
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la recomienda la comparación con otras fases, otros transf, iguales o con mediciones anteriores bajo condciones de campo La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica.
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | No Serie | Año de Fabricación | Clase | Refrig. | Tanque | Fases | Peso (kg) | Mat. Devanado | Vol. Aceite (Ltr) | Bil (kV) | Impedancia % | Motivo de Prueba | Máx. Dif Dev (%) | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | TEMP. DEV. H | TEMP. DEV. X | TEMP. REF. (°C) | TAP MÓVIL | TAP FIJO | POSICIÓN (BOBINAS) | LECTURA (Ω) | CORRECCIÓN | REFERENCIA (Ω) | VARIACIÓN (%) | RESULTADO DE PRUEBA | OBSERVACIONES
30/01/17 | MTO330 MEGGER | J.RUIZ | [12 empty] | Rutina |  | Húmedo | 27 | 59 | 32 |  | 32 |  | 75 | N/A | N/A | H1-H0 | 0.565 | 0.656 | 0.675 | -2.93 | Buena | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo estipulado en el recuadro superior del 5% de diferencia entres pruebas.
30/01/17 | MTO330 MEGGER | J.RUIZ | [12 empty] | Rutina |  | Húmedo | 27 | 59 | 32 |  | 32 |  | 75 | N/A | N/A | H2-H0 | 0.565 | 0.657 | 0.676 | -2.95 | Buena | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo estipulado en el recuadro superior del 5% de diferencia entres pruebas.
30/01/17 | MTO330 MEGGER | J.RUIZ | [12 empty] | Rutina |  | Húmedo | 27 | 59 | 32 |  | 32 |  | 75 | N/A | N/A | H3-H0 | 0.566 | 0.675 | 0.678 | -3.13 | Buena | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo estipulado en el recuadro superior del 5% de diferencia entres pruebas.
30/06/19 | DELTA 4000 | J.MARTINEZ | ANSALDO | 111.148/U | 1995 | OA | Aceite |  | 3 | 10000 | Cu | 3150 |  |  | Rutina | 5 | Húmedo | 26 | 80 | 38 | [6 empty] | H1-H0 |  | 652.4
30/06/19 | DELTA 4000 | J.MARTINEZ | ANSALDO | 111.148/U | 1995 | OA | Aceite |  | 3 | 10000 | Cu | 3150 |  |  | Rutina | 5 | Húmedo | 26 | 80 | 38 | [6 empty] | H2-H0 |  | 653.4
30/06/19 | DELTA 4000 | J.MARTINEZ | ANSALDO | 111.148/U | 1995 | OA | Aceite |  | 3 | 10000 | Cu | 3150 |  |  | Rutina | 5 | Húmedo | 26 | 80 | 38 | [6 empty] | H3-H0 |  | 654.4