## Cap. y FP del tanque
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evalución: Según la norma IEEE Std-1995 establece que para transformadores nuevos el FP debe ser menor de 0.5%. Para transformadores de 15 años el FP debe ser menor a 1.5%.
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Fabricante | Año de Fabricación | Voltaje de Prueba kV | Clima | Temp. Amb. (°C) | Hum. Rel. (%) | Temp. Aceite (°C) | FC a 20°C | Tipo de Prueba | Descripción | Corriente (mA) | Perdidas (W) | FP Medido | FP Corregido a 20°C | Capacitancia (pF) | Evaluación | Resultado de Prueba | Observaciones
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | [9 empty] | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | CH+CHL | GST-GND | 50.183 | 1.225 | 0.24 | 0.2 | 13311.3 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | CH | GST-GRD | 24.193 | 0.785 | 0.32 | 0.267 | 6417.4 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | CHL | UST | 25.979 | 0.465 | 0.18 | 0.15 | 6891.1 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | CL+CHL | GST-GND | 55.381 | 1.048 | 0.19 | 0.159 | 14690.2 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | CL | GST-GRD | 29.385 | 0.607 | 0.21 | 0.175 | 7794.5 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | CH+CHL | GST-GND | 50.104 | 1.092 | 0.22 | 0.184 | 13290.3 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | CH | GST-GRD | 24.155 | 0.661 | 0.27 | 0.225 | 6407.1 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | CHL | UST | 25.937 | 0.458 | 0.18 | 0.15 | 6879.9 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | CL+CHL | GST-GND | 55.292 | 1.011 | 0.18 | 0.15 | 14666.6 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | CL | GST-GRD | 29.338 | 0.584 | 0.2 | 0.167 | 7782.1 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | CH+CHL | GST-GND | 50.162 | 1.141 | 0.23 | 0.205 | 13305.7 | Aceptable | Bueno | Valores todos dentro de lo aceptable. Son parecidos a los de prueba del 2013. Bobina en buen estado.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | CH | GST-GRD | 24.176 | 0.691 | 0.29 | 0.258 | 6412.8 | Aceptable | Bueno | Valores todos dentro de lo aceptable. Son parecidos a los de prueba del 2013. Bobina en buen estado.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | CHL | UST | 25.972 | 0.478 | 0.18 | 0.16 | 6889.3 | Aceptable | Bueno | Valores todos dentro de lo aceptable. Son parecidos a los de prueba del 2013. Bobina en buen estado.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | CL+CHL | GST-GND | 55.358 | 1.055 | 0.19 | 0.169 | 14684 | Aceptable | Bueno | Valores todos dentro de lo aceptable. Son parecidos a los de prueba del 2013. Bobina en buen estado.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | CL | GST-GRD | 29.369 | 0.605 | 0.21 | 0.187 | 7790.3 | Aceptable | Bueno | Valores todos dentro de lo aceptable. Son parecidos a los de prueba del 2013. Bobina en buen estado.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 0.83 | CH+CHL | GST-GND | 50.171 | 1.133 | 0.23 | 0.192 | 13308 | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y parecidos a los del 2014, no existe variacion significativa.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 0.83 | CH | GST-GRD | 24.186 | 0.686 | 0.28 | 0.234 | 6415.3 | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y parecidos a los del 2014, no existe variacion significativa.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 0.83 | CHL | UST | 25.973 | 0.478 | 0.18 | 0.15 | 6889.4 | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y parecidos a los del 2014, no existe variacion significativa.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 0.83 | CL+CHL | GST-GND | 55.363 | 1.051 | 0.19 | 0.159 | 14685.5 | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y parecidos a los del 2014, no existe variacion significativa.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 0.83 | CL | GST-GRD | 29.374 | 0.608 | 0.21 | 0.175 | 7791.7 | Aceptable | Bueno | Valores aceptables y parecidos a los del 2014, no existe variacion significativa.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | 0.83 | CH+CHT | GST-GND | 49.9874 | 1.161 | 0.23 | 0.191 | 13275.2 | Aceptable | Bueno | Se hizo la prueba con barrido de frecuencia, en el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. Los valores de capacitancia son buenos y bastante cercanos a los obtenidos en el 2016. El factor de potencia aumenta un poco debido al método de prueba utiliza el equipo Megger, todos estos valores de F.P. estan dentro de los limites y la prueba es satisfactoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | 0.83 | CH | GSTg-RB | 24.0319 | 0.6875 | 0.29 | 0.241 | 6393.31 | Aceptable | Bueno | Se hizo la prueba con barrido de frecuencia, en el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. Los valores de capacitancia son buenos y bastante cercanos a los obtenidos en el 2016. El factor de potencia aumenta un poco debido al método de prueba utiliza el equipo Megger, todos estos valores de F.P. estan dentro de los limites y la prueba es satisfactoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | 0.83 | CHT(UST) | UST-R | 25.834 | 0.4707 | 0.18 | 0.149 | 6888.15 | Aceptable | Bueno | Se hizo la prueba con barrido de frecuencia, en el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. Los valores de capacitancia son buenos y bastante cercanos a los obtenidos en el 2016. El factor de potencia aumenta un poco debido al método de prueba utiliza el equipo Megger, todos estos valores de F.P. estan dentro de los limites y la prueba es satisfactoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | 0.83 | CT+CHT | GST-GND | 55.2556 | 1.098 | 0.2 | 0.166 | 14662.5 | Aceptable | Bueno | Se hizo la prueba con barrido de frecuencia, en el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. Los valores de capacitancia son buenos y bastante cercanos a los obtenidos en el 2016. El factor de potencia aumenta un poco debido al método de prueba utiliza el equipo Megger, todos estos valores de F.P. estan dentro de los limites y la prueba es satisfactoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | 0.83 | CT | GSTg-RB | 29.3085 | 0.622 | 0.21 | 0.174 | 7780.6 | Aceptable | Bueno | Se hizo la prueba con barrido de frecuencia, en el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. Los valores de capacitancia son buenos y bastante cercanos a los obtenidos en el 2016. El factor de potencia aumenta un poco debido al método de prueba utiliza el equipo Megger, todos estos valores de F.P. estan dentro de los limites y la prueba es satisfactoria.

## Cap. y FP Bushing C1
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | Año de Fabricación | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | Bushing | Serie | Contratista | Tipo | FP C1 (%) a 20°C | Cap C1 (pF) | Corriente (mA) | Pérdidas(W) | FP Medido(%) | Cap(pF) Medida | Factor de Corrección | FP C1 (%) a 20°C Medido | Evaluación FP | Evaluación Capacitancia | Resultado de la Prueba | Observaciones
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 0.24 | 335
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.3 | 530
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 514
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 517
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.31 | 512
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 0.23 | 335
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 0.23 | 335
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.2904 | 533 | 1.971 | 0.048 | 0.24 | 522.8 | 1.21 | 0.29 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.3509 | 533 | 1.992 | 0.057 | 0.29 | 528.3 | 1.21 | 0.351 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.3509 | 530 | 2.006 | 0.059 | 0.29 | 532.2 | 1.21 | 0.351 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.2904 | 533 | 1.934 | 0.046 | 0.24 | 513 | 1.21 | 0.29 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.2783 | 514 | 1.944 | 0.044 | 0.23 | 515.7 | 1.21 | 0.278 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.2783 | 517 | 1.926 | 0.045 | 0.23 | 510.9 | 1.21 | 0.278 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 0.2484 | 335 | 1.253 | 0.029 | 0.23 | 332.3 | 1.08 | 0.248 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 0.2376 | 335 | 1.251 | 0.028 | 0.22 | 331.9 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 0.2376 | 335 | 1.249 | 0.028 | 0.22 | 331.2 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
20/10/13 | [24 empty] | No se realizaron pruebas por tener conectado el monitoreo de bushings en el tap.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533 | 1.969 | 0.049 | 0.25 | 522.3 | 1.19 | 0.298 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.3 | 530 | 1.99 | 0.059 | 0.3 | 527.8 | 1.19 | 0.357 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533 | 2.004 | 0.061 | 0.3 | 531.7 | 1.19 | 0.357 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 514 | 1.932 | 0.049 | 0.25 | 512.4 | 1.19 | 0.298 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 517 | 1.942 | 0.048 | 0.25 | 515.3 | 1.19 | 0.298 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.31 | 512 | 1.925 | 0.049 | 0.25 | 510.6 | 1.19 | 0.298 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 0.24 | 335 | 1.245 | 0.027 | 0.22 | 330.3 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 0.23 | 335 | 1.247 | 0.027 | 0.22 | 330.8 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 0.23 | 335 | 1.245 | 0.027 | 0.22 | 330.3 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 40 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533 | 1.972 | 0.048 | 0.24 | 523.1 | 1.21 | 0.29 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores estan en el rango aceptable, no hay variaciones significativas
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 40 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.3 | 530 | 1.993 | 0.057 | 0.29 | 528.6 | 1.21 | 0.351 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores estan en el rango aceptable, no hay variaciones significativas
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 40 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533 | 2.007 | 0.058 | 0.29 | 532.3 | 1.21 | 0.351 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores estan en el rango aceptable, no hay variaciones significativas
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 40 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 514 | 1.936 | 0.049 | 0.25 | 513.5 | 1.21 | 0.303 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores estan en el rango aceptable, no hay variaciones significativas
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 40 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 517 | 1.946 | 0.048 | 0.25 | 516.1 | 1.21 | 0.303 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores estan en el rango aceptable, no hay variaciones significativas
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 40 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.31 | 512 | 1.929 | 0.047 | 0.24 | 511.6 | 1.21 | 0.29 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores estan en el rango aceptable, no hay variaciones significativas
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 40 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 0.24 | 335 | 1.251 | 0.026 | 0.21 | 331.9 | 1.08 | 0.227 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores estan en el rango aceptable, no hay variaciones significativas
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 40 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 0.23 | 335 | 1.254 | 0.027 | 0.22 | 332.5 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores estan en el rango aceptable, no hay variaciones significativas
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 34 | 48 | 47 | 40 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 0.23 | 335 | 1.251 | 0.028 | 0.22 | 331.7 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores estan en el rango aceptable, no hay variaciones significativas
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 |  | H1 | 11F0269-03 AEP |  |  | 0.32 | 533 | 1.966 | 0.0486 | 0.25 | 522.27 | 1.646 | 0.41 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba del bushing C1, los valores de capacitancia son buenos y parecidos a los de la prueba del 2016. El F.P. los valores aumenta por el sistema que utiliza el megger. Estamos buscando emigrar hacia nuestro nuevo sistema de evaluación.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 |  | H2 | 11F0269-04 AEP |  |  | 0.3 | 530 | 1.989 | 0.0566 | 0.28 | 527.97 | 1.646 | 0.47 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba del bushing C1, los valores de capacitancia son buenos y parecidos a los de la prueba del 2016. El F.P. los valores aumenta por el sistema que utiliza el megger. Estamos buscando emigrar hacia nuestro nuevo sistema de evaluación.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 |  | H3 | 11F0269-08 AEP |  |  | 0.32 | 533 | 1.999 | 0.0553 | 0.28 | 531.41 | 1.646 | 0.46 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba del bushing C1, los valores de capacitancia son buenos y parecidos a los de la prueba del 2016. El F.P. los valores aumenta por el sistema que utiliza el megger. Estamos buscando emigrar hacia nuestro nuevo sistema de evaluación.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 |  | X1 | 11F0256-55 AEP |  |  | 0.27 | 512.8 | 1.93 | 0.0485 | 0.25 | 512.8 | 1.646 | 0.41 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba del bushing C1, los valores de capacitancia son buenos y parecidos a los de la prueba del 2016. El F.P. los valores aumenta por el sistema que utiliza el megger. Estamos buscando emigrar hacia nuestro nuevo sistema de evaluación.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 |  | X2 | 11F0256-47 AEP |  |  | 0.27 | 515.21 | 1.939 | 0.0468 | 0.24 | 515.21 | 1.646 | 0.4 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba del bushing C1, los valores de capacitancia son buenos y parecidos a los de la prueba del 2016. El F.P. los valores aumenta por el sistema que utiliza el megger. Estamos buscando emigrar hacia nuestro nuevo sistema de evaluación.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 |  | X3 | 11F0256-50 AEP |  |  | 0.31 | 510.54 | 1.924 | 0.0478 | 0.25 | 510.54 | 1.646 | 0.41 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba del bushing C1, los valores de capacitancia son buenos y parecidos a los de la prueba del 2016. El F.P. los valores aumenta por el sistema que utiliza el megger. Estamos buscando emigrar hacia nuestro nuevo sistema de evaluación.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 |  | H0X0 | 1ZUA 1000031151 |  |  | 0.24 | 332.39 | 1.253 | 0.0295 | 0.24 | 332.39 | 1.646 | 0.39 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba del bushing C1, los valores de capacitancia son buenos y parecidos a los de la prueba del 2016. El F.P. los valores aumenta por el sistema que utiliza el megger. Estamos buscando emigrar hacia nuestro nuevo sistema de evaluación.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 |  | Y1 | 1ZUA 1000031147 |  |  | 0.23 | 332.13 | 1.252 | 0.0295 | 0.24 | 332.13 | 1.646 | 0.39 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba del bushing C1, los valores de capacitancia son buenos y parecidos a los de la prueba del 2016. El F.P. los valores aumenta por el sistema que utiliza el megger. Estamos buscando emigrar hacia nuestro nuevo sistema de evaluación.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 |  | Y11 | 1ZUA 1000031149 |  |  | 0.23 | 331.34 | 1.245 | 0.0289 | 0.23 | 331.34 | 1.646 | 0.38 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba del bushing C1, los valores de capacitancia son buenos y parecidos a los de la prueba del 2016. El F.P. los valores aumenta por el sistema que utiliza el megger. Estamos buscando emigrar hacia nuestro nuevo sistema de evaluación.

## Cap. y FP Bushing C2
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Fabricante | Año de Fabricación | Clima | Temp. Aceite (°C) | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Bushing | Serie | Contratista | Tipo | Cap C2 (pF) Placa | FP C2 (%) Placa | Corriente (mA) Medida | Pérdidas(W) Medida | FP C2 (%) Medido | Cap C2 (pF) Medida | Evaluación FP | Evaluación Capacitancia | Resultado de la Prueba | Observaciones
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10597 |  | 39.449 | 0.981 | 0.25 | 10464 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores de capacitancia salieron ligeramente mas bajos que en el 2015, nada de cuidado. En cuanto al FP los valores oscilan, unos suben otros bajan pero siempre valores cercanos a los obtenidos. Nada de cuidado.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10534 |  | 39.727 | 1.276 | 0.32 | 10537.7 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores de capacitancia salieron ligeramente mas bajos que en el 2015, nada de cuidado. En cuanto al FP los valores oscilan, unos suben otros bajan pero siempre valores cercanos a los obtenidos. Nada de cuidado.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10597 |  | 39.943 | 1.093 | 0.27 | 10595 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores de capacitancia salieron ligeramente mas bajos que en el 2015, nada de cuidado. En cuanto al FP los valores oscilan, unos suben otros bajan pero siempre valores cercanos a los obtenidos. Nada de cuidado.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5804 |  | 21.949 | 0.535 | 0.24 | 5822 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores de capacitancia salieron ligeramente mas bajos que en el 2015, nada de cuidado. En cuanto al FP los valores oscilan, unos suben otros bajan pero siempre valores cercanos a los obtenidos. Nada de cuidado.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5892 |  | 22.248 | 0.544 | 0.24 | 5901.4 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores de capacitancia salieron ligeramente mas bajos que en el 2015, nada de cuidado. En cuanto al FP los valores oscilan, unos suben otros bajan pero siempre valores cercanos a los obtenidos. Nada de cuidado.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5846 |  | 22.091 | 0.552 | 0.25 | 5859.6 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores de capacitancia salieron ligeramente mas bajos que en el 2015, nada de cuidado. En cuanto al FP los valores oscilan, unos suben otros bajan pero siempre valores cercanos a los obtenidos. Nada de cuidado.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 650 | 0.11 | 2.462 | 0.053 | 0.22 | 653 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores de capacitancia salieron ligeramente mas bajos que en el 2015, nada de cuidado. En cuanto al FP los valores oscilan, unos suben otros bajan pero siempre valores cercanos a los obtenidos. Nada de cuidado.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 625 | 0.12 | 2.35 | 0.053 | 0.23 | 623.4 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores de capacitancia salieron ligeramente mas bajos que en el 2015, nada de cuidado. En cuanto al FP los valores oscilan, unos suben otros bajan pero siempre valores cercanos a los obtenidos. Nada de cuidado.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 625 | 0.12 | 2.341 | 0.072 | 0.31 | 620.8 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores de capacitancia salieron ligeramente mas bajos que en el 2015, nada de cuidado. En cuanto al FP los valores oscilan, unos suben otros bajan pero siempre valores cercanos a los obtenidos. Nada de cuidado.
20/10/13 | [21 empty] | No se realizaron pruebas por tener conectado el monitoreo de bushings en el tap.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Nublado | 40 | 35 | 45 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10597 |  | 39.475 | 1.086 | 0.28 | 10471.1 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable, primera prueba que se realiza a estos bushings. Se tomaran como referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Nublado | 40 | 35 | 45 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10534 |  | 39.743 | 1.117 | 0.28 | 10542.3 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable, primera prueba que se realiza a estos bushings. Se tomaran como referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Nublado | 40 | 35 | 45 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10597 |  | 39.989 | 0.987 | 0.25 | 10607.4 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable, primera prueba que se realiza a estos bushings. Se tomaran como referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Nublado | 40 | 35 | 45 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5804 |  | 22.039 | 0.628 | 0.28 | 5845.9 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable, primera prueba que se realiza a estos bushings. Se tomaran como referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Nublado | 40 | 35 | 45 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5892 |  | 22.314 | 0.71 | 0.32 | 5918.9 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable, primera prueba que se realiza a estos bushings. Se tomaran como referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Nublado | 40 | 35 | 45 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5846 |  | 22.088 | 0.562 | 0.25 | 5858.9 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable, primera prueba que se realiza a estos bushings. Se tomaran como referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Nublado | 40 | 35 | 45 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 650 | 0.11 | 2.499 | 0.04 | 0.16 | 663 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable, primera prueba que se realiza a estos bushings. Se tomaran como referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Nublado | 40 | 35 | 45 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 625 | 0.12 | 2.421 | 0.057 | 0.24 | 642.1 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable, primera prueba que se realiza a estos bushings. Se tomaran como referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | ILJIN | 2011 | Nublado | 40 | 35 | 45 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 622 | 0.12 | 2.367 | 0.05 | 0.21 | 628 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Prueba aceptable, primera prueba que se realiza a estos bushings. Se tomaran como referencia.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 34 | 48 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10597 |  | 39.56 | 1.036 | 0.26 | 10493.7 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, capacitancias ligeramente arriba de los valores del 2014, nada de cuidado por el momento, darle seguimiento.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 34 | 48 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10534 |  | 39.799 | 1.132 | 0.28 | 10556.8 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, capacitancias ligeramente arriba de los valores del 2014, nada de cuidado por el momento, darle seguimiento.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 34 | 48 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10597 |  | 40.007 | 1.029 | 0.26 | 10611.9 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, capacitancias ligeramente arriba de los valores del 2014, nada de cuidado por el momento, darle seguimiento.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 34 | 48 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5804 |  | 22.067 | 0.56 | 0.25 | 5853.4 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, capacitancias ligeramente arriba de los valores del 2014, nada de cuidado por el momento, darle seguimiento.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 34 | 48 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5892 |  | 22.307 | 0.55 | 0.25 | 5917.1 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, capacitancias ligeramente arriba de los valores del 2014, nada de cuidado por el momento, darle seguimiento.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 34 | 48 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5846 |  | 22.135 | 0.556 | 0.25 | 5871.4 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, capacitancias ligeramente arriba de los valores del 2014, nada de cuidado por el momento, darle seguimiento.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 34 | 48 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 650 | 0.11 | 2.525 | 0.08 | 0.32 | 669.7 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, capacitancias ligeramente arriba de los valores del 2014, nada de cuidado por el momento, darle seguimiento.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 34 | 48 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 625 | 0.12 | 2.399 | 0.062 | 0.26 | 636.4 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, capacitancias ligeramente arriba de los valores del 2014, nada de cuidado por el momento, darle seguimiento.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 34 | 48 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 622 | 0.12 | 2.393 | 0.068 | 0.28 | 634.9 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, capacitancias ligeramente arriba de los valores del 2014, nada de cuidado por el momento, darle seguimiento.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | H1 | 11F0269-03 AEP |  |  | 10597 | 0.28 | 1.967 | 0.0027 | 0.27 | 10459.67 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba de bushing C2, los valores de capacitancia y F.P. son bastante parecidos a los obtenidos en el 2016. Prueba satisfacoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | H2 | 11F0269-04 AEP |  |  | 10534 | 0.28 | 1.991 | 0.0032 | 0.32 | 10533.98 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba de bushing C2, los valores de capacitancia y F.P. son bastante parecidos a los obtenidos en el 2016. Prueba satisfacoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | H3 | 11F0269-08 AEP |  |  | 10597 | 0.25 | 1.998 | 0.0027 | 0.27 | 10587.29 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba de bushing C2, los valores de capacitancia y F.P. son bastante parecidos a los obtenidos en el 2016. Prueba satisfacoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | X1 | 11F0256-55 AEP |  |  | 5804 | 0.28 | 1.094 | 0.0013 | 0.24 | 5814.47 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba de bushing C2, los valores de capacitancia y F.P. son bastante parecidos a los obtenidos en el 2016. Prueba satisfacoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | X2 | 11F0256-47 AEP |  |  | 5892 | 0.32 | 1.114 | 0.0013 | 0.23 | 5901.53 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba de bushing C2, los valores de capacitancia y F.P. son bastante parecidos a los obtenidos en el 2016. Prueba satisfacoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | X3 | 11F0256-50 AEP |  |  | 5846 | 0.25 | 1.105 | 0.0013 | 0.24 | 5852.14 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba de bushing C2, los valores de capacitancia y F.P. son bastante parecidos a los obtenidos en el 2016. Prueba satisfacoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 |  |  | 650 | 0.11 | 0.124 | 0.0002 | 0.27 | 660.04 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba de bushing C2, los valores de capacitancia y F.P. son bastante parecidos a los obtenidos en el 2016. Prueba satisfacoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | Y1 | 1ZUA 1000031147 |  |  | 625 | 0.12 | 0.118 | 0.0001 | 0.25 | 625.98 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba de bushing C2, los valores de capacitancia y F.P. son bastante parecidos a los obtenidos en el 2016. Prueba satisfacoria.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 30.4 | 71.9 | 48 | Y11 | 1ZUA 1000031149 |  |  | 622 | 0.12 | 0.117 | 0.0002 | 0.3 | 624.27 | Aceptable | Aceptable | Bueno | En el informe correspondiente a la fecha se utilizó para el calculo del FP@20°C y el factor de corrección el método ITC. En la prueba de bushing C2, los valores de capacitancia y F.P. son bastante parecidos a los obtenidos en el 2016. Prueba satisfacoria.

## Resistencia de Aislamiento
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Referencia según la norma ANSI/IEEE C57-125-1991
I.P |  | Evaluación
Menos de 1.0 |  | Malo
de 1.0 a 1.1 |  | Pobre
de 1.1 a 1.25 |  | Cuestionable
de 1.25 a 2.0 |  | Regular
arriba de 2.0 |  | Bueno
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Temp. Amb. (°C) | Hum. Rel. (%) | Temp. del Ac. (°C) | Factor de Corrección | Tipo | Voltaje de Prueba (VDC) | Tiempo (min) | HX VS Y Medido (GΩ) | HX VS T Medido (GΩ) | Y VS T Medido (GΩ) | HX VS Y Corregido (GΩ) | HX VS T Corregido (GΩ) | Y VS T Corregido (GΩ) | Índice de Polarización HX VS Y | Índice de Polarización HX VS T | Índice de Polarización Y VS T | Índice de Absorción HX VS Y | Índice de Absorción HX VS T | Índice de Absorción Y VS T | Evaluación HX VS Y | Evaluación HX VS T | Evaluación Y VS T | Resultado de la Prueba | Observaciones
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 0.5 | 27 | 29.7 | 37.4 | 161.703 | 177.8733 | 223.9886 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 1 | 37.1 | 33.7 | 52.8 | 222.1919 | 201.8293 | 316.2192 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 2 | 56.7 | 35 | 68.4 | 339.5763 | 209.615 | 409.6476 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 3 | 67.4 | 36.2 | 73 | 403.6586 | 216.8018 | 437.197 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 4 | 73.4 | 36.8 | 74.9 | 439.5926 | 220.3952 | 448.5761 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 5 | 78 | 36.6 | 76.4 | 467.142 | 219.1974 | 457.5596 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 6 | 81.7 | 37.1 | 77.6 | 489.3013 | 222.1919 | 464.7464 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 7 | 85.2 | 36.9 | 79.1 | 510.2628 | 220.9941 | 473.7299 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 8 | 88 | 36.9 | 79.4 | 527.032 | 220.9941 | 475.5266 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 9 | 91 | 37.5 | 67 | 544.999 | 224.5875 | 401.263 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 10 | 93.4 | 35.6 | 78.3 | 559.3726 | 213.2084 | 468.9387 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 0.5 | 59.1 | 22.5 | 0.53 | 378.3582 | 144.045 | 3.3931 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 1 | 76.8 | 25.7 | 0.62 | 491.6736 | 164.5314 | 3.9692 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 2 | 109 | 25.8 | 0.83 | 697.818 | 165.1716 | 5.3137 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 3 | 129 | 32.2 | 0.95 | 825.858 | 206.1444 | 6.0819 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 4 | 140 | 32.8 | 1.05 | 896.28 | 209.9856 | 6.7221 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 5 | 149 | 30.9 | 1.12 | 953.898 | 197.8218 | 7.1702 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 6 | 151 | 32.5 | 1.2 | 966.702 | 208.065 | 7.6824 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 7 | 156 | 30.2 | 1.27 | 998.712 | 193.3404 | 8.1305 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 8 | 161 | 27.8 | 1.33 | 1030.722 | 177.9756 | 8.5147 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 9 | 166 | 31 | 1.42 | 1062.732 | 198.462 | 9.0908 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 10 | 172 | 31.5 | 1.56 | 1101.144 | 201.663 | 9.9871 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 0.5 | 40.6 | 52.1 | 48.5 | 139.5422 | 179.0677 | 166.6945 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 1 | 53.6 | 61.5 | 75.9 | 184.2232 | 211.3755 | 260.8683 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 2 | 82.1 | 70.4 | 115.6 | 282.1777 | 241.9648 | 397.3172 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 3 | 103.5 | 69 | 129 | 355.7295 | 237.153 | 443.373 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 4 | 116.9 | 72.1 | 142.7 | 401.7853 | 247.8077 | 490.4599 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 5 | 124 | 68.5 | 151.6 | 426.188 | 235.4345 | 521.0492 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 6 | 132.3 | 76.2 | 149.4 | 454.7151 | 261.8994 | 513.4878 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 7 | 137.4 | 73.3 | 146.8 | 472.2438 | 251.9321 | 504.5516 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 8 | 143.2 | 70.2 | 154.3 | 492.1784 | 241.2774 | 530.3291 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 9 | 148.6 | 70.7 | 146.3 | 510.7382 | 242.9959 | 502.8331 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
14/12/14 | MIT 1025 Megger | J. Martínez | 29 | 71 | 38 | 3.437 | Conservador | 5000 | 10 | 153.3 | 76.1 | 141.8 | 526.8921 | 261.5557 | 487.3666 | 2.8601 | 1.2374 | 1.2374 | 1.3202 | 1.1804 | 1.5649 | Bueno | Cuestionable | Cuestionable | Regular | Prueba regular, aunque el IP de HX vs T sale cuestionable, estos valores son normales para esta prueba. La prueba del 2013 fueron con un equipo que lleva mucho tiempo sin calibrar. Al momento de esta prueba el clima se tornó humedo y comenzó a lloviznar.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 0.5 | 44.9 | 30.9 | 29.1 | 268.9061 | 185.0601 | 174.2799 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 1 | 60.8 | 34.2 | 46.8 | 364.1312 | 204.8238 | 280.2852 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 2 | 80.8 | 36 | 76.1 | 483.9112 | 215.604 | 455.7629 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 3 | 92.5 | 39.5 | 80.8 | 553.9825 | 236.5655 | 483.9112 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 4 | 98.7 | 39.1 | 73.2 | 591.1143 | 234.1699 | 438.3948 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 5 | 103.2 | 39.1 | 85.2 | 618.0648 | 234.1699 | 510.2628 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 6 | 106.9 | 42 | 93.8 | 640.2241 | 251.538 | 561.7682 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 7 | 109.7 | 42.7 | 92.8 | 656.9933 | 255.7303 | 555.7792 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 8 | 111.6 | 43.2 | 94.1 | 668.3724 | 258.7248 | 563.5649 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 9 | 114.5 | 42.5 | 95.9 | 685.7405 | 254.5325 | 574.3451 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
13/12/15 | MIT 1025 Megger | J. Ruíz | 34 | 51 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 10 | 116.6 | 42.1 | 95.6 | 698.3174 | 252.1369 | 572.5484 | 1.9178 | 1.231 | 2.0427 | 1.3541 | 1.1068 | 1.6082 | Regular | Cuestionable | Bueno | Regular | La resistencia de aislamiento sale mejor en las pruebas HX vs Y y Y vs T. El índice de polarización disminuyo notablemente en la prueba de HX vs Y, podría deberse a la humedad, investigar y darle seguimiento.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 0.25 | 13850 | 8510 | 9170 | 77560 | 47656 | 51352 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 0.5 | 28200 | 14070 | 21000 | 157920 | 78792 | 117600 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 0.75 | 37900 | 15240 | 27500 | 212240 | 85343.99 | 154000 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 1 | 47500 | 17050 | 34100 | 266000 | 95480 | 190960 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 2 | 64900 | 17900 | 44600 | 363440 | 100240 | 249760 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 3 | 73800 | 19120 | 47000 | 413280 | 107072 | 263200 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 4 | 79500 | 17920 | 51000 | 445200 | 100352 | 285600 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 5 | 83700 | 19420 | 52400 | 468720 | 108752 | 293440 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 6 | 88800 | 19710 | 53800 | 497280 | 110376 | 301280 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 7 | 92200 | 18840 | 54500 | 516320 | 105504 | 305200 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 8 | 95200 | 19990 | 51100 | 533120 | 111944 | 286160 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 9 | 98400 | 19050 | 53400 | 551040 | 111720 | 299040 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez | 32 | 65 | 45 | 3.15 | Conservador | 10000 | 10 | 101100 | 20400 | 55900 | 566160 | 114240 | 313040 | 2.1284 | 1.1965 | 1.6393 | 1.6844 | 1.2118 | 1.6238 | Bueno | Cuestionable | Regular | Regular | No podemos evaluar esta prueba ya que se hizo a otro voltaje 10kV. Los indices de polarización unos aumentan y otros disminuyen, esto a ocurrido desde pruebas anteriores. Darle seguimiento en la siguiente prueba que se realice con 5kV.

## Resistencia DC del Devanado
SUBESTACIÓN: | LLANO SANCHEZ
EQUIPO: | T3
TIPO DE EQUIPO: | TRANSFORMADOR DE POTENCIA
NORMA: | Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la recomienda la comparación con otras fases, otros transf, iguales o con mediciones anteriores bajo condciones de campo La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica.
FECHA | EQUIPO DE PRUEBA | REALIZADO POR: | TEMP. AMB. (°C) | H.R. (%) | TEMP. ACEITE (°C) | TEMP. DEV. H | TEMP. DEV. X | TEMP. DEV. Y | TEMP. REF. (°C) | TAP MÓVIL | TAP FIJO | POSICIÓN (BOBINAS) | LECTURA (Ω) | CORRECCIÓN | REFERENCIA (Ω) | VARIACIÓN (%) | RESULTADO DE PRUEBA | OBSERVACIONES
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | H1-H0 | 0.692 | 0.755 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | H2-H0 | 0.693 | 0.757 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | H3-H0 | 0.692 | 0.755 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | X1-X0 | 0.371 | 0.406 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | X2-X0 | 0.37 | 0.405 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | X3-X0 | 0.358 | 0.392 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | Y1-Y11 | 0.523 | 0.573 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas. | Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la recomienda la comparación con otras fases, otros transf, iguales o con mediciones anteriores bajo condciones de campo La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | H1-H0 | 0.683 | 0.767 | 0.755 | 1.6 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | H2-H0 | 0.683 | 0.767 | 0.757 | 1.34 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | H3-H0 | 0.684 | 0.768 | 0.755 | 1.75 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | X1-X0 | 0.349 | 0.393 | 0.406 | -3.18 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | X2-X0 | 0.348 | 0.392 | 0.405 | -3.22 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | X3-X0 | 0.346 | 0.39 | 0.392 | -0.48 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | Y1-Y11 | 0.514 | 0.58 | 0.573 | 1.13 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | H1-H0 | 0.695 | 0.759 | 0.767 | -1.09 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | H2-H0 | 0.695 | 0.759 | 0.767 | -1.09 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | H3-H0 | 0.695 | 0.759 | 0.768 | -1.22 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | X1-X0 | 0.355 | 0.385 | 0.385 | -2.12 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | X2-X0 | 0.354 | 0.384 | 0.384 | -2.15 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | X3-X0 | 0.352 | 0.382 | 0.382 | -2.2 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | Y1-Y11 | 0.524 | 0.568 | 0.58 | -2.1 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | H1-H0 | 0.696 | 0.763 | 0.759 | 0.46 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | H2-H0 | 0.695 | 0.761 | 0.759 | 0.32 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | H3-H0 | 0.695 | 0.761 | 0.759 | 0.32 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | X1-X0 | 0.356 | 0.386 | 0.385 | 0.24 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | X2-X0 | 0.355 | 0.385 | 0.384 | 0.22 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | X3-X0 | 0.352 | 0.382 | 0.382 | -0.11 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | Y1-Y11 | 0.524 | 0.568 | 0.568 | 0.01 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE

## Corriente de Excitación
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Comparación entre las dos corrientes más altas. Para corrientes de exitación menores de 50 mA: La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 10%.
Para corrientes de exitación mayores de 50 mA:La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 5%. ¨Transformer Diagnostics¨Vol.3-31 Facilities Instructions, Standards and Techniques¨.
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Temp. Amb. (°C) | Hum. Rel. (%) | Temp. del Ac. (°C) | Clima | Tap Fijo | Tap Movil | Prueba | Descripción del Circuito | Voltaje (kV) | Corriente (mA) | Pérdidas (W) | Resultado de la Prueba | Observaciones
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | 32 | 46 | 32 | Soleado | 4 | N/A | H1-H0 | UST-R | 10.02 | 15.682 | 155.93 | Bueno | Prueba buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior. Valores parecidos a las pruebas del 2015.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | 32 | 46 | 32 | Soleado | 4 | N/A | H2-H0 | UST-R | 10.02 | 10.312 | 100.67 | Bueno | Prueba buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior. Valores parecidos a las pruebas del 2015.
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martínez | 32 | 46 | 32 | Soleado | 4 | N/A | H3-H0 | UST-R | 10.02 | 15.52 | 154.46 | Bueno | Prueba buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior. Valores parecidos a las pruebas del 2015.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | 33 | 56 | 47 | Soleado | 4 | NO | H1-H0 | UST-R | 10.02 | 14.959 | 149.12 | Bueno | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | 33 | 56 | 47 | Soleado | 4 | NO | H2-H0 | UST-R | 10.02 | 10.016 | 96.147 | Bueno | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | 33 | 56 | 47 | Soleado | 4 | NO | H3-H0 | UST-R | 10.02 | 14.744 | 147.22 | Bueno | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomara de referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | 37 | 45 | 40 | Soleado | 3 | NO | H1-H0 | UST-R | 10.02 | 15.524 | 154.77 | Bueno | Los valores cumplen con lo establecido en el resultado anterior.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | 37 | 45 | 40 | Soleado | 3 | NO | H2-H0 | UST-R | 10.02 | 10.115 | 97.5 | Bueno | Los valores cumplen con lo establecido en el resultado anterior.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martínez | 37 | 45 | 40 | Soleado | 3 | NO | H3-H0 | UST-R | 10.02 | 15.552 | 154.99 | Bueno | Los valores cumplen con lo establecido en el resultado anterior.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | 34 | 48 | 40 | Soleado | 4 | N/A | H1-H0 | UST-R | 10.03 | 15.161 | 151.15 | Bueno | Valores parecidos a los del 2014, ademas cumplen con lo establecido en el recuadro superior.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | 34 | 48 | 40 | Soleado | 4 | N/A | H2-H0 | UST-R | 10.03 | 10.153 | 97.976 | Bueno | Valores parecidos a los del 2014, ademas cumplen con lo establecido en el recuadro superior.
13/12/15 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | 34 | 48 | 40 | Soleado | 4 | N/A | H3-H0 | UST-R | 10.03 | 15.079 | 150.45 | Bueno | Valores parecidos a los del 2014, ademas cumplen con lo establecido en el recuadro superior.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | 30.4 | 71.9 | 48 | Soleado |  |  | H1-H0 | UST-R | 10 | 15.43 | 153.52 | Bueno | La prueba de corriente de excitación dio resultados bastante parecidos a los del 2016, prueba buena.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | 30.4 | 71.9 | 48 | Soleado |  |  | H2-H0 | UST-R | 10 | 10.46 | 100.8 | Bueno | La prueba de corriente de excitación dio resultados bastante parecidos a los del 2016, prueba buena.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martinez | 30.4 | 71.9 | 48 | Soleado |  |  | H3-H0 | UST-R | 10 | 15.75 | 156.4 | Bueno | La prueba de corriente de excitación dio resultados bastante parecidos a los del 2016, prueba buena.

## Relación de Vueltas (TTR)
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Valores dentro ±0.5% de error son aceptables según la norma IEEE Std 62-1995.
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Tap Primario | Voltaje (V) | Configuración | Voltaje | Tap | Teórico | ±0.5% |  | H1H0/X1X0 | %Error | Fase | H2H0/X2X0 | %Error2 | Fase | H3H0/X3X0 | %Error3 | Fase | Resultados de la Prueba | Observaciones
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 253000 | 16R | 2.2 | 2.211 | 2.189 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 251562 | 15R | 2.187 | 2.198 | 2.177 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 250125 | 14R | 2.175 | 2.186 | 2.164 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 248688 | 13R | 2.163 | 2.173 | 2.152 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 247250 | 12R | 2.15 | 2.161 | 2.139 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 245813 | 11R | 2.138 | 2.148 | 2.127 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 244375 | 10R | 2.125 | 2.136 | 2.114 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 242938 | 9R | 2.113 | 2.123 | 2.102 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 241500 | 8R | 2.1 | 2.111 | 2.09 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 240063 | 7R | 2.088 | 2.098 | 2.077 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 238625 | 6R | 2.075 | 2.085 | 2.065 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 237188 | 5R | 2.063 | 2.073 | 2.052 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 235750 | 4R | 2.05 | 2.06 | 2.04 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 234313 | 3R | 2.038 | 2.048 | 2.027 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 232875 | 2R | 2.025 | 2.035 | 2.015 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 231438 | 1R | 2.013 | 2.023 | 2.002 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 230000 | N | 2 | 2.01 | 1.99 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 228563 | 1L | 1.988 | 1.997 | 1.978 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 227125 | 2L | 1.975 | 1.985 | 1.965 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 225688 | 3L | 1.963 | 1.972 | 1.953 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 224250 | 4L | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.951 | 0.04 |  | 1.949 | -0.03 |  | 1.951 | 0.03 |  | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 222813 | 5L | 1.938 | 1.947 | 1.928 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 221375 | 6L | 1.925 | 1.935 | 1.915 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 219938 | 7L | 2.163 | 2.173 | 2.152 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 218500 | 8L | 1.9 | 1.91 | 1.891 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 217063 | 9L | 1.888 | 1.897 | 1.878 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 215625 | 10L | 1.875 | 1.884 | 1.866 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 214188 | 11L | 1.863 | 1.872 | 1.853 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 212750 | 12L | 1.85 | 1.859 | 1.841 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 211313 | 13L | 1.838 | 1.847 | 1.828 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 209875 | 14L | 1.825 | 1.834 | 1.816 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 208438 | 15L | 1.813 | 1.822 | 1.803 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 207000 | 16L | 1.8 | 1.809 | 1.791 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, valores dentro de lo permitido por IEEE. Solo se usa un tap, ya que siempre permanece en ese punto.
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 241500 | 1 | 2.1 | 2.09 | 2.111 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 238630 | 2 | 2.075 | 2.065 | 2.085 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 235750 | 3 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 232880 | 4 | 2.025 | 2.015 | 2.035 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 230000 | 5 | 2 | 1.99 | 2.01 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 227130 | 6 | 1.975 | 1.965 | 1.985 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 224250 | 7 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.951 | 0.03 |  | 1.949 | -0.03 |  | 1.95 | 0.01 |  | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 221380 | 8 | 1.925 | 1.915 | 1.935 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 218500 | 9 | 1.9 | 1.891 | 1.91 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 215630 | 10 | 1.875 | 1.866 | 1.884 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 212750 | 11 | 1.85 | 1.841 | 1.859 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 209880 | 12 | 1.825 | 1.816 | 1.834 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 207000 | 13 | 1.8 | 1.791 | 1.809 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 204130 | 14 | 1.775 | 1.766 | 1.784 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 201250 | 15 | 1.75 | 1.741 | 1.759 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 198380 | 16 | 1.725 | 1.716 | 1.734 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 195500 | 17 | 1.7 | 1.692 | 1.709 | [9 empty] | Bueno | Primera prueba que se realiza de este equipo. Se tomará de referencia. Sólo tiene 5 pasos del lado de alto voltaje (tap sin cargar).
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 241500 | 1 | 2.1 | 2.09 | 2.111 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 238630 | 2 | 2.075 | 2.065 | 2.085 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 235750 | 3 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 232880 | 4 | 2.025 | 2.015 | 2.035 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 230000 | 5 | 2 | 1.99 | 2.01 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 227130 | 6 | 1.975 | 1.965 | 1.985 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 224250 | 7 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.952 | 0.09 |  | 1.951 | 0.07 |  | 1.952 | 0.09 |  | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 221380 | 8 | 1.925 | 1.915 | 1.935 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 218500 | 9 | 1.9 | 1.891 | 1.91 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 215630 | 10 | 1.875 | 1.866 | 1.884 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 212750 | 11 | 1.85 | 1.841 | 1.859 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 209880 | 12 | 1.825 | 1.816 | 1.834 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 207000 | 13 | 1.8 | 1.791 | 1.809 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 204130 | 14 | 1.775 | 1.766 | 1.784 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 201250 | 15 | 1.75 | 1.741 | 1.759 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 198380 | 16 | 1.725 | 1.716 | 1.734 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
14/12/14 | ATRT-03A VANGUARD | J. Martínez | 0 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 195500 | 17 | 1.7 | 1.692 | 1.709 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena este transformador solo tiene 5 taps fijos.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 241500 | 1 | 2.1 | 2.09 | 2.111 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 238630 | 2 | 2.075 | 2.065 | 2.085 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 235750 | 3 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 232880 | 4 | 2.025 | 2.015 | 2.035 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 230000 | 5 | 2 | 1.99 | 2.01 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 227130 | 6 | 1.975 | 1.965 | 1.985 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 224250 | 7 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 0.01 |  | 1.95 | 0 |  | 1.95 | 0.01 |  | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 221380 | 8 | 1.925 | 1.915 | 1.935 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 218500 | 9 | 1.9 | 1.891 | 1.91 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 215630 | 10 | 1.875 | 1.866 | 1.884 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 212750 | 11 | 1.85 | 1.841 | 1.859 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 209880 | 12 | 1.825 | 1.816 | 1.834 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 207000 | 13 | 1.8 | 1.791 | 1.809 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 204130 | 14 | 1.775 | 1.766 | 1.784 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 201250 | 15 | 1.75 | 1.741 | 1.759 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 198380 | 16 | 1.725 | 1.716 | 1.734 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
13/12/15 | ATRT-03A VANGUARD | J. Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 195500 | 17 | 1.7 | 1.692 | 1.709 | [9 empty] | Bueno | Prueba buena, todos los valores estan dentro de lo establecido por la norma IEEE.
22/10/17 | DELTA 4000 | J. Martínez |  | 115000 |  | 241500 | [13 empty] | Bueno | Prueba buena, los valores obtenidos estan dentro de lo permitido por la norma IEEE.
22/10/18 | DELTA 4000 | J. Martínez |  | 115000 |  | 235750 | [13 empty] | Bueno | Prueba buena, los valores obtenidos estan dentro de lo permitido por la norma IEEE.
22/10/19 | DELTA 4000 | J. Martínez |  | 115000 |  | 230000 | [13 empty] | Bueno | Prueba buena, los valores obtenidos estan dentro de lo permitido por la norma IEEE.
22/10/20 | DELTA 4000 | J. Martínez |  | 115000 |  | 224250 |  |  |  |  | 1.951 | 0.03 | -0.11 | 1.949 | -0.03 | -0.11 | 1.95 | 0.02 | -0.11 | Bueno | Prueba buena, los valores obtenidos estan dentro de lo permitido por la norma IEEE.
22/10/21 | DELTA 4000 | J. Martínez |  | 115000 |  | 218500 | [13 empty] | Bueno | Prueba buena, los valores obtenidos estan dentro de lo permitido por la norma IEEE.

## Alarmas y Disparos
Subestación: | Llano Sánchez
Equipo: | T3
[6 empty] | VALORES DE AJUSTE ENCONTRADOS PARA LAS ALARMAS Y DISPAROS (°C) | [6 empty] | VALORES DE PRUEBA PARA LAS ALARMAS Y DISPAROS (°C)
FECHA | CLIMA | TEMP. AMB (°C) | H.R. (%) | REALIZADA POR | NÚMERO DE PRUEBA | TERMOMETRO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | BOMBA | ALARMA | DISPARO | OBS. | ETAPA 1 | ETAPA 2 | BOMBA | ALARMA | DISPARO | OBS.
20/10/2013 | SOLEADO | 29 | 74 | J.RUIZ | LLSANT3-6 | ACEITE |  |  |  | 95 | 195 | [6 empty] | NO SALE NADA, NI HACE NADA
20/10/2013 | SOLEADO | 29 | 74 | J.RUIZ | LLSANT3-6 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 78 | 88 |  |  |  | SÓLO ARRANQUE DE ABANICOS, MÁS NADA
20/10/2013 | SOLEADO | 29 | 74 | J.RUIZ | LLSANT3-6 | BOBINA MEDIA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 88 |  |  |  | SÓLO ARRANQUE DE ABANICOS, MÁS NADA
20/10/2013 | SOLEADO | 29 | 74 | J.RUIZ | LLSANT3-6 | BOBINA BAJA | [11 empty] | NO TIENE ESTE DISPOSITIVO
14/12/2014 | SOLEADO | 33 | 56 | J.RUIZ | LLST3-8-14 | ACEITE |  |  |  | 95 | 105 | NO TIENE ARRANQUE DE ABANICOS |  |  |  | 96 | 108 | FALLA CIRC. DISPARO BOBINA1/BOBINA2
14/12/2014 | SOLEADO | 33 | 56 | J.RUIZ | LLST3-8-14 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 78 | 88 |  | 98 | 106 | FALLA CIRC. DISPARO BOBINA1/BOBINA2
14/12/2014 | SOLEADO | 33 | 56 | J.RUIZ | LLST3-8-14 | BOBINA MEDIA
14/12/2014 | SOLEADO | 33 | 56 | J.RUIZ | LLST3-8-14 | BOBINA BAJA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 98 | 108 | FALLA CIRC. DISPARO BOBINA1/BOBINA2
13/12/2015 | SOLEADO | 32 | 51 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-15 | ACEITE |  |  |  | 95 | 105 | NO TIENE ARRANQUE DE ABANICOS |  |  |  | 96 | 108 | EN GAB. TX / INT'S BLOQUEADOS CC
13/12/2015 | SOLEADO | 32 | 51 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-15 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 77 | 88 |  | 98 | 106 | EN GAB. TX / INT'S BLOQUEADOS CC
13/12/2015 | SOLEADO | 32 | 51 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-15 | BOBINA MEDIA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 98 | 108 | EN GAB. TX / INT'S BLOQUEADOS CC
13/12/2015 | SOLEADO | 32 | 51 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-15 | BOBINA BAJA
30/10/2016 | SOLEADO | 30 | 68 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-16 | ACEITE |  |  |  | 95 | 105 |  |  |  |  | 95 | 105 | EN TX Y CC, INT.BLOQUEADO
30/10/2016 | SOLEADO | 30 | 68 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-16 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 78 | 88 |  | 98 | 108 | EN TX Y CC, INT.BLOQUEADO
30/10/2016 | SOLEADO | 30 | 68 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-16 | BOBINA MEDIA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 98 | 108 | EN TX Y CC, INT.BLOQUEADO
30/10/2016 | SOLEADO | 30 | 68 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-16 | BOBINA BAJA
22/10/2017 | SOLEADO | 36 | 52 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-17 | ACEITE |  |  |  | 95 | 105 |  |  |  |  | 95 | 105 | SALE EN GABINETE DEL TX Y CC
22/10/2017 | SOLEADO | 36 | 52 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-17 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 95 | 105 | SALE EN GABINETE DEL TX Y CC
22/10/2017 | SOLEADO | 36 | 52 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-17 | BOBINA MEDIA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 95 | 110 | SALE EN GABINETE DEL TX Y CC
22/10/2017 | SOLEADO | 36 | 52 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-17 | BOBINA BAJA