## Cap. y FP del tanque
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evalución: Según la norma IEEE Std-1995 establece que para transformadores nuevos el FP debe ser menor de 0.5%. Para transformadores de 15 años el FP debe ser menor a 1.5%.
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Fabricante | Año de Fabricación | Voltaje de Prueba kV | Clima | Temp. Amb. (°C) | Hum. Rel. (%) | Temp. Aceite (°C) | FC a 20°C | Tipo de Prueba | Descripción | Corriente (mA) | Perdidas (W) | FP Medido | FP Corregido a 20°C | Capacitancia (pF) | Evaluación | Resultado de Prueba | Observaciones
PLACA | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | [9 empty] | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | FP CH+CHL | GST-GND | 50.183 | 1.225 | 0.24 | 0.2 | 13311.3 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | FP CH | GST-GRD | 24.193 | 0.785 | 0.32 | 0.267 | 6417.4 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | FP CHL | UST | 25.979 | 0.465 | 0.18 | 0.15 | 6891.1 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | FP CL+CHL | GST-GND | 55.381 | 1.048 | 0.19 | 0.159 | 14690.2 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
30/10/16 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 0.83 | FP CL | GST-GRD | 29.385 | 0.607 | 0.21 | 0.175 | 7794.5 | Aceptable | Bueno | Todos los valores han variado muy poco desde la ultima prueba desde el 2015, no hay acciones futuras
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | FP CH+CHL | GST-GND | 50.104 | 1.092 | 0.22 | 0.184 | 13290.3 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | FP CH | GST-GRD | 24.155 | 0.661 | 0.27 | 0.225 | 6407.1 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | FP CHL | UST | 25.937 | 0.458 | 0.18 | 0.15 | 6879.9 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | FP CL+CHL | GST-GND | 55.292 | 1.011 | 0.18 | 0.15 | 14666.6 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | ILJIN | 2011 | 10 | Soleado | 33 | 56 | 47 | 0.83 | FP CL | GST-GRD | 29.338 | 0.584 | 0.2 | 0.167 | 7782.1 | Aceptable | Bueno | Primera prueba que se realiza en el matenimiento. Se tomara de referencia.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | FP CH+CHL | GST-GND | 50.162 | 1.141 | 0.23 | 0.205 | 13305.7 | Aceptable | Bueno | Valores todos dentro de lo aceptable. Son parecidos a los de prueba del 2013. Bobina en buen estado.
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | FP CH | GST-GRD | 24.176 | 0.691 | 0.29 | 0.258 | 6412.8 | Aceptable | Bueno
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | FP CHL | UST | 25.972 | 0.478 | 0.18 | 0.16 | 6889.3 | Aceptable | Bueno
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | FP CL+CHL | GST-GND | 55.358 | 1.055 | 0.19 | 0.169 | 14684 | Aceptable | Bueno
14/12/14 | M4100 DOBLE | J. Martinez | ILJIN | 2011 | 10 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 0.89 | FP CL | GST-GRD | 29.369 | 0.605 | 0.21 | 0.187 | 7790.3 | Aceptable | Bueno

## Cap. y FP Bushing C1
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Fecha | Equipo de Prueba | Realizada por | Fabricante | Año de Fabricación | Clima | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Temp. Aceite (°C) | Temp. Promedio (°C) | Bushing | Serie | Contratista | Tipo | FP C1 (%) a 20°C | Cap C1 (pF) | Corriente (mA) | Pérdidas(W) | FP Medido(%) | Cap(pF) Medida | Factor de Corrección | FP C1 (%) a 20°C Medido | Evaluación FP | Evaluación Capacitancia | Resultado de la Prueba | Observaciones
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 0.24 | 335
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.3 | 530
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 514
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 517
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.31 | 512
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 0.23 | 335
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 0.23 | 335
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.2904 | 533 | 1.971 | 0.048 | 0.24 | 522.8 | 1.21 | 0.29 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.3509 | 533 | 1.992 | 0.057 | 0.29 | 528.3 | 1.21 | 0.351 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.3509 | 530 | 2.006 | 0.059 | 0.29 | 532.2 | 1.21 | 0.351 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.2904 | 533 | 1.934 | 0.046 | 0.24 | 513 | 1.21 | 0.29 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.2783 | 514 | 1.944 | 0.044 | 0.23 | 515.7 | 1.21 | 0.278 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.2783 | 517 | 1.926 | 0.045 | 0.23 | 510.9 | 1.21 | 0.278 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 0.2484 | 335 | 1.253 | 0.029 | 0.23 | 332.3 | 1.08 | 0.248 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 0.2376 | 335 | 1.251 | 0.028 | 0.22 | 331.9 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 32 | 46 | 47 | 40 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 0.2376 | 335 | 1.249 | 0.028 | 0.22 | 331.2 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables y cercanos a los obtenidos en el 2015
20/10/13 | [24 empty] | No se realizaron pruebas por tener conectado el monitoreo de bushings en el tap.
14/12/14 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533 | 1.969 | 0.049 | 0.25 | 522.3 | 1.19 | 0.298 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.3 | 530 | 1.99 | 0.059 | 0.3 | 527.8 | 1.19 | 0.357 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 0.32 | 533 | 2.004 | 0.061 | 0.3 | 531.7 | 1.19 | 0.357 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 514 | 1.932 | 0.049 | 0.25 | 512.4 | 1.19 | 0.298 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.27 | 517 | 1.942 | 0.048 | 0.25 | 515.3 | 1.19 | 0.298 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 0.31 | 512 | 1.925 | 0.049 | 0.25 | 510.6 | 1.19 | 0.298 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 0.24 | 335 | 1.245 | 0.027 | 0.22 | 330.3 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 0.23 | 335 | 1.247 | 0.027 | 0.22 | 330.8 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia
14/12/14 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Nublado | 35 | 45 | 40 | 38 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 0.23 | 335 | 1.245 | 0.027 | 0.22 | 330.3 | 1.08 | 0.238 | Aceptable | Aceptable | Bueno | Todos los valores son aceptables, primera prueba que realizamos, los tomaremos de referencia

## Cap. y FP Bushing C2
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Fabricante | Año de Fabricación | Clima | Temp. Aceite (°C) | Temp. Amb. (°C) | Humedad (%) | Bushing | Serie | Contratista | Tipo | Cap C2 (pF) | FP C2 (%) | Corriente (mA) | Pérdidas(W) | Evaluación FP | Evaluación Capacitancia | Observaciones
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 650 | 0.11
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10597
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10534
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 10597
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5804
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5892
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 5846
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 625 | 0.12
PLACA | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 625 | 0.12
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H1 | 11F0269-03 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 522.8 | 0.24 | 39.449 | 0.981 | Aceptable | Aceptable
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H2 | 11F0269-04 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 528.3 | 0.29 | 39.727 | 1.276 | Aceptable | Aceptable
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H3 | 11F0269-08 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 900 | 532.2 | 0.29 | 39.943 | 1.093 | Aceptable | Aceptable
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | X1 | 11F0256-55 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 513 | 0.24 | 21.949 | 0.535 | Aceptable | Aceptable
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | X2 | 11F0256-47 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 515.7 | 0.23 | 22.248 | 0.544 | Aceptable | Aceptable
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | X3 | 11F0256-50 AEP | TRENCH LIMITED | COTA 550 | 510.9 | 0.23 | 22.091 | 0.552 | Aceptable | Aceptable
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | H0X0 | 1ZUA 1000031151 | ABB | O+C II | 332.3 | 0.23 | 2.462 | 0.053 | Aceptable | Aceptable
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | Y1 | 1ZUA 1000031147 | ABB | O+C II | 331.9 | 0.22 | 2.35 | 0.053 | Aceptable | Aceptable
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | ILJIN | 2011 | Soleado | 47 | 32 | 46 | Y11 | 1ZUA 1000031149 | ABB | O+C II | 331.2 | 0.22 | 2.341 | 0.072 | Aceptable | Aceptable
20/10/13 | [18 empty] | No se realizaron pruebas por tener conectado el monitoreo de bushings en el tap.

## Resistencia de Aislamiento
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Referencia según la norma ANSI/IEEE C57-125-1991
I.P |  | Evaluación
Menos de 1.0 |  | Malo
de 1.0 a 1.1 |  | Pobre
de 1.1 a 1.25 |  | Cuestionable
de 1.25 a 2.0 |  | Regular
arriba de 2.0 |  | Bueno
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Temp. Amb. (°C) | Hum. Rel. (%) | Temp. del Ac. (°C) | Factor de Corrección | Tipo | Voltaje de Prueba (VDC) | Tiempo (min) | HX VS Y Medido (GΩ) | HX VS T Medido (GΩ) | Y VS T Medido (GΩ) | HX VS Y Corregido (GΩ) | HX VS T Corregido (GΩ) | Y VS T Corregido (GΩ) | Índice de Polarización HX VS Y | Índice de Polarización HX VS T | Índice de Polarización Y VS T | Índice de Absorción HX VS Y | Índice de Absorción HX VS T | Índice de Absorción Y VS T | Evaluación HX VS Y | Evaluación HX VS T | Evaluación Y VS T | Resultado de la Prueba | Observaciones
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 0.5 | 27 | 29.7 | 37.4 | 161.703 | 177.8733 | 223.9886 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 1 | 37.1 | 33.7 | 52.8 | 222.1919 | 201.8293 | 316.2192 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 2 | 56.7 | 35 | 68.4 | 339.5763 | 209.615 | 409.6476 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 3 | 67.4 | 36.2 | 73 | 403.6586 | 216.8018 | 437.197 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 4 | 73.4 | 36.8 | 74.9 | 439.5926 | 220.3952 | 448.5761 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 5 | 78 | 36.6 | 76.4 | 467.142 | 219.1974 | 457.5596 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 6 | 81.7 | 37.1 | 77.6 | 489.3013 | 222.1919 | 464.7464 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 7 | 85.2 | 36.9 | 79.1 | 510.2628 | 220.9941 | 473.7299 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 8 | 88 | 36.9 | 79.4 | 527.032 | 220.9941 | 475.5266 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 9 | 91 | 37.5 | 67 | 544.999 | 224.5875 | 401.263 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
30/10/16 | MIT 1025 Megger | Josue Martinez | 29 | 75 | 46 | 5.989 | Conservador | 5000 | 10 | 93.4 | 35.6 | 78.3 | 559.3726 | 213.2084 | 468.9387 | 2.5175 | 1.0564 | 1.483 | 1.3741 | 1.1347 | 1.4118 | Bueno | Pobre | Regular | Regular | La resistencia de aislamiento sale menor que en el 2015, darle seguimiento en la siguiente prueba. El I.P de la prueba HX VS Y aumento de nuevo, había disminuido en el 2015 y ahora se recupero. Las otras dos pruebas los I.P disminuyeron con relación al 2015, darle seguimiento.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 0.5 | 59.1 | 22.5 | 0.53 | 378.3582 | 144.045 | 3.3931 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 1 | 76.8 | 25.7 | 0.62 | 491.6736 | 164.5314 | 3.9692 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 2 | 109 | 25.8 | 0.83 | 697.818 | 165.1716 | 5.3137 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 3 | 129 | 32.2 | 0.95 | 825.858 | 206.1444 | 6.0819 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 4 | 140 | 32.8 | 1.05 | 896.28 | 209.9856 | 6.7221 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 5 | 149 | 30.9 | 1.12 | 953.898 | 197.8218 | 7.1702 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 6 | 151 | 32.5 | 1.2 | 966.702 | 208.065 | 7.6824 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 7 | 156 | 30.2 | 1.27 | 998.712 | 193.3404 | 8.1305 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 8 | 161 | 27.8 | 1.33 | 1030.722 | 177.9756 | 8.5147 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 9 | 166 | 31 | 1.42 | 1062.732 | 198.462 | 9.0908 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.
20/10/13 | 1-5000 MEGGER AZUL | J. Ruíz | 29 | 79 | 47 | 6.402 | Conservador | 5000 | 10 | 172 | 31.5 | 1.56 | 1101.144 | 201.663 | 9.9871 | 2.2396 | 1.2257 | 2.5161 | 1.2995 | 1.1422 | 1.1698 | Bueno | Cuestionable | Bueno | Bueno | Primera pueba que se realiza en el primer mantenimiento. Se tomara de referencia para futuras pruebas.

## Relación de Vueltas (TTR)
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Valores dentro ±0.5% de error son aceptables según la norma IEEE Std 62-1995.
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Tap Primario | Voltaje (V) | Configuración | Voltaje | Tap | Teórico | ±0.5% |  | H1H0/X1X0 | %Error | H2H0/X2X0 | %Error2 | H3H0/X3X0 | %Error3 | Resultados de la Prueba
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 253000 | 16R | 2.2 | 2.211 | 2.189 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 251562 | 15R | 2.187 | 2.198 | 2.177 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 250125 | 14R | 2.175 | 2.186 | 2.164 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 248688 | 13R | 2.163 | 2.173 | 2.152 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 247250 | 12R | 2.15 | 2.161 | 2.139 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 245813 | 11R | 2.138 | 2.148 | 2.127 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 244375 | 10R | 2.125 | 2.136 | 2.114 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 242938 | 9R | 2.113 | 2.123 | 2.102 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 241500 | 8R | 2.1 | 2.111 | 2.09 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 240063 | 7R | 2.088 | 2.098 | 2.077 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 238625 | 6R | 2.075 | 2.085 | 2.065 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 237188 | 5R | 2.063 | 2.073 | 2.052 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 235750 | 4R | 2.05 | 2.06 | 2.04 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 234313 | 3R | 2.038 | 2.048 | 2.027 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 232875 | 2R | 2.025 | 2.035 | 2.015 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 231438 | 1R | 2.013 | 2.023 | 2.002 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 230000 | N | 2 | 2.01 | 1.99 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 228563 | 1L | 1.988 | 1.997 | 1.978 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 227125 | 2L | 1.975 | 1.985 | 1.965 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 225688 | 3L | 1.963 | 1.972 | 1.953 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 224250 | 4L | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.951 | 0.04 | 1.949 | -0.03 | 1.951 | 0.03 | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 222813 | 5L | 1.938 | 1.947 | 1.928 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 221375 | 6L | 1.925 | 1.935 | 1.915 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 219938 | 7L | 2.163 | 2.173 | 2.152 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 218500 | 8L | 1.9 | 1.91 | 1.891 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 217063 | 9L | 1.888 | 1.897 | 1.878 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 215625 | 10L | 1.875 | 1.884 | 1.866 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 214188 | 11L | 1.863 | 1.872 | 1.853 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 212750 | 12L | 1.85 | 1.859 | 1.841 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 211313 | 13L | 1.838 | 1.847 | 1.828 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 209875 | 14L | 1.825 | 1.834 | 1.816 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 208438 | 15L | 1.813 | 1.822 | 1.803 | [6 empty] | Bueno
30/10/16 | ATRT-03A VANGUARD | Josue Martinez | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 207000 | 16L | 1.8 | 1.809 | 1.791 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 241500 | 1 | 2.1 | 2.09 | 2.111 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 238630 | 2 | 2.075 | 2.065 | 2.085 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 235750 | 3 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 232880 | 4 | 2.025 | 2.015 | 2.035 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 230000 | 5 | 2 | 1.99 | 2.01 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 227130 | 6 | 1.975 | 1.965 | 1.985 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 224250 | 7 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.951 | 3% | 1.949 | -3% | 1.95 | 1% | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 221380 | 8 | 1.925 | 1.915 | 1.935 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 218500 | 9 | 1.9 | 1.891 | 1.91 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 215630 | 10 | 1.875 | 1.866 | 1.884 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 212750 | 11 | 1.85 | 1.841 | 1.859 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 209880 | 12 | 1.825 | 1.816 | 1.834 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 207000 | 13 | 1.8 | 1.791 | 1.809 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 204130 | 14 | 1.775 | 1.766 | 1.784 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 201250 | 15 | 1.75 | 1.741 | 1.759 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 198380 | 16 | 1.725 | 1.716 | 1.734 | [6 empty] | Bueno
20/10/13 | ATRT-03A VANGUARD | Julio Ruíz | 4 | 115000 | Δ-Δ/Y-Y | 195500 | 17 | 1.7 | 1.692 | 1.709 | [6 empty] | Bueno

## Corriente de Excitación
SUBESTACIÓN LLANO SÁNCHEZ
HISTORIAL DE PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3
COORDINACIÓN DE PRUEBAS Y MEDICIONES
Criterio de Evaluación: Comparación entre las dos corrientes más altas. Para corrientes de exitación menores de 50 mA: La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 10%.
Para corrientes de exitación mayores de 50 mA:La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 5%. ¨Transformer Diagnostics¨Vol.3-31 Facilities Instructions, Standards and Techniques¨.
FECHA | Equipo de Prueba | Realizado por | Temp. Amb. (°C) | Hum. Rel. (%) | Temp. del Ac. (°C) | Clima | Prueba | Descripción del Circuito | Voltaje (kV) | Corriente (mA) | Pérdidas (W) | Resultado de la Prueba | Observaciones
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | 32 | 46 | 32 | Soleado | H1-H0 | UST-R | 10.02 | 15.682 | 155.93 | Bueno | Prueba buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior. Valores parecidos a las pruebas del 2015.
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | 32 | 46 | 32 | Soleado | H2-H0 | UST-R | 10.02 | 10.312 | 100.67 | Bueno | Prueba buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior. Valores parecidos a las pruebas del 2015.
30/10/16 | M4100 DOBLE | Josue Martinez | 32 | 46 | 32 | Soleado | H3-H0 | UST-R | 10.02 | 15.52 | 154.46 | Bueno | Prueba buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior. Valores parecidos a las pruebas del 2015.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | 33 | 56 | 47 | Soleado | H1-H0 | UST-R | 10.02 | 14.959 | 149.12 | Bueno | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | 33 | 56 | 47 | Soleado | H2-H0 | UST-R | 10.02 | 10.016 | 96.147 | Bueno | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomara de referencia.
20/10/13 | M4100 DOBLE | J. Ruíz | 33 | 56 | 47 | Soleado | H3-H0 | UST-R | 10.02 | 14.744 | 147.22 | Bueno | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomara de referencia.

## Resistencia DC del Devanado
SUBESTACIÓN: | LLANO SANCHEZ
EQUIPO: | T3
TIPO DE EQUIPO: | TRANSFORMADOR DE POTENCIA
NORMA: | Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la recomienda la comparación con otras fases, otros transf, iguales o con mediciones anteriores bajo condciones de campo La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica.
FECHA | EQUIPO DE PRUEBA | REALIZADO POR: | TEMP. AMB. (°C) | H.R. (%) | TEMP. ACEITE (°C) | TEMP. DEV. H | TEMP. DEV. X | TEMP. DEV. Y | TEMP. REF. (°C) | TAP MÓVIL | TAP FIJO | POSICIÓN (BOBINAS) | LECTURA (Ω) | CORRECCIÓN | REFERENCIA (Ω) | VARIACIÓN (%) | RESULTADO DE PRUEBA | OBSERVACIONES
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | H1-H0 | 0.692 | 0.755 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas. |  | Suma de LECTURA (Ω) | Etiquetas de columna
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | H2-H0 | 0.693 | 0.757 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas. |  | Etiquetas de fila | H1-H0 | H2-H0 | H3-H0 | X1-X0 | X2-X0 | X3-X0 | Y1-Y11
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | H3-H0 | 0.692 | 0.755 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas. |  | 20/10/13 | 0.692 | 0.693 | 0.692 | 0.371 | 0.37 | 0.358 | 0.523
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | X1-X0 | 0.371 | 0.406 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas. |  | 14/12/14 | 0.683 | 0.683 | 0.684 | 0.349 | 0.348 | 0.346 | 0.514
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | X2-X0 | 0.37 | 0.405 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas. |  | 13/12/15 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.355 | 0.354 | 0.352 | 0.524
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | X3-X0 | 0.358 | 0.392 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas. |  | 30/10/16 | 0.696 | 0.695 | 0.695 | 0.356 | 0.355 | 0.352 | 0.524
20/10/13 | 830280 Multiamp | J.RUIZ | 29 | 74 | 46 | 49 | 48 | 48 | 75 | 0 | 4 | Y1-Y11 | 0.523 | 0.573 |  |  | Buena | Primera prueba que se realiza de este tipo. Se tomará de referencia para futuras pruebas. | Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la recomienda la comparación con otras fases, otros transf, iguales o con mediciones anteriores bajo condciones de campo La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica. | Total general | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 1.431 | 1.427 | 1.408 | 2.085
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | H1-H0 | 0.683 | 0.767 | 0.755 | 1.6 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | H2-H0 | 0.683 | 0.767 | 0.757 | 1.34 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | H3-H0 | 0.684 | 0.768 | 0.755 | 1.75 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | X1-X0 | 0.349 | 0.393 | 0.406 | -3.18 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | X2-X0 | 0.348 | 0.392 | 0.405 | -3.22 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | X3-X0 | 0.346 | 0.39 | 0.392 | -0.48 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
14/12/14 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 33 | 56 | 38 | 41 | 40 | 40 | 75 | NA | 4 | Y1-Y11 | 0.514 | 0.58 | 0.573 | 1.13 | Buena | La prueba es buena, cumple con lo establecido en el recuadro superior.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | H1-H0 | 0.695 | 0.759 | 0.767 | -1.09 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | H2-H0 | 0.695 | 0.759 | 0.767 | -1.09 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | H3-H0 | 0.695 | 0.759 | 0.768 | -1.22 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | X1-X0 | 0.355 | 0.385 | 0.385 | -2.12 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | X2-X0 | 0.354 | 0.384 | 0.384 | -2.15 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | X3-X0 | 0.352 | 0.382 | 0.382 | -2.2 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
13/12/15 | ACCUTRANS VANGUARD | J.MARTÍNEZ | 32 | 51 | 46 | 49 | 51 | 51 | 75 | NA | 4 | Y1-Y11 | 0.524 | 0.568 | 0.58 | -2.1 |  | A pesar de que se uso un equipo que no se ha calibrado en mas de 5 años la prueba salio bastante satisfactoria. Esperamos contar con un buen equipo de prueba el año que viene.
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | H1-H0 | 0.696 | 0.763 | 0.759 | 0.46 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | H2-H0 | 0.695 | 0.761 | 0.759 | 0.32 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | H3-H0 | 0.695 | 0.761 | 0.759 | 0.32 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | X1-X0 | 0.356 | 0.386 | 0.385 | 0.24 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | X2-X0 | 0.355 | 0.385 | 0.384 | 0.22 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | X3-X0 | 0.352 | 0.382 | 0.382 | -0.11 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE
30/10/16 | 830280 Multiamp | J.MARTÍNEZ | 30 | 68 | 45 | 48 | 51 | 51 | 75 | N/A | 4 | Y1-Y11 | 0.524 | 0.568 | 0.568 | 0.01 | Buena | Los valores son bastante parecidos a los obtenidos en el 2015. Además cumple con lo establecido según la norma IEEE

## Alarmas y Disparos
Subestación: | Llano Sánchez
Equipo: | T3
[6 empty] | VALORES DE AJUSTE ENCONTRADOS PARA LAS ALARMAS Y DISPAROS (°C) | [6 empty] | VALORES DE PRUEBA PARA LAS ALARMAS Y DISPAROS (°C)
FECHA | CLIMA | TEMP. AMB (°C) | H.R. (%) | REALIZADA POR | NÚMERO DE PRUEBA | TERMOMETRO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | BOMBA | ALARMA | DISPARO | OBS. | ETAPA 1 | ETAPA 2 | BOMBA | ALARMA | DISPARO | OBS.
20/10/2013 | SOLEADO | 29 | 74 | J.RUIZ | LLSANT3-6 | ACEITE |  |  |  | 95 | 195 | [6 empty] | NO SALE NADA, NI HACE NADA
20/10/2013 | SOLEADO | 29 | 74 | J.RUIZ | LLSANT3-6 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 78 | 88 |  |  |  | SÓLO ARRANQUE DE ABANICOS, MÁS NADA
20/10/2013 | SOLEADO | 29 | 74 | J.RUIZ | LLSANT3-6 | BOBINA MEDIA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 88 |  |  |  | SÓLO ARRANQUE DE ABANICOS, MÁS NADA
20/10/2013 | SOLEADO | 29 | 74 | J.RUIZ | LLSANT3-6 | BOBINA BAJA | [11 empty] | NO TIENE ESTE DISPOSITIVO
14/12/2014 | SOLEADO | 33 | 56 | J.RUIZ | LLST3-8-14 | ACEITE |  |  |  | 95 | 105 | NO TIENE ARRANQUE DE ABANICOS |  |  |  | 96 | 108 | FALLA CIRC. DISPARO BOBINA1/BOBINA2
14/12/2014 | SOLEADO | 33 | 56 | J.RUIZ | LLST3-8-14 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 78 | 88 |  | 98 | 106 | FALLA CIRC. DISPARO BOBINA1/BOBINA2
14/12/2014 | SOLEADO | 33 | 56 | J.RUIZ | LLST3-8-14 | BOBINA MEDIA
14/12/2014 | SOLEADO | 33 | 56 | J.RUIZ | LLST3-8-14 | BOBINA BAJA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 98 | 108 | FALLA CIRC. DISPARO BOBINA1/BOBINA2
13/12/2015 | SOLEADO | 32 | 51 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-15 | ACEITE |  |  |  | 95 | 105 | NO TIENE ARRANQUE DE ABANICOS |  |  |  | 96 | 108 | EN GAB. TX / INT'S BLOQUEADOS CC
13/12/2015 | SOLEADO | 32 | 51 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-15 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 77 | 88 |  | 98 | 106 | EN GAB. TX / INT'S BLOQUEADOS CC
13/12/2015 | SOLEADO | 32 | 51 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-15 | BOBINA MEDIA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 98 | 108 | EN GAB. TX / INT'S BLOQUEADOS CC
13/12/2015 | SOLEADO | 32 | 51 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-15 | BOBINA BAJA
30/10/2016 | SOLEADO | 30 | 68 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-16 | ACEITE |  |  |  | 95 | 105 |  |  |  |  | 95 | 105 | EN TX Y CC, INT.BLOQUEADO
30/10/2016 | SOLEADO | 30 | 68 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-16 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 78 | 88 |  | 98 | 108 | EN TX Y CC, INT.BLOQUEADO
30/10/2016 | SOLEADO | 30 | 68 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-16 | BOBINA MEDIA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 98 | 108 | EN TX Y CC, INT.BLOQUEADO
30/10/2016 | SOLEADO | 30 | 68 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-16 | BOBINA BAJA
22/10/2017 | SOLEADO | 36 | 52 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-17 | ACEITE |  |  |  | 95 | 105 |  |  |  |  | 95 | 105 | SALE EN GABINETE DEL TX Y CC
22/10/2017 | SOLEADO | 36 | 52 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-17 | BOBINA ALTA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 95 | 105 | SALE EN GABINETE DEL TX Y CC
22/10/2017 | SOLEADO | 36 | 52 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-17 | BOBINA MEDIA | 75 | 85 |  | 95 | 105 |  | 76 | 86 |  | 95 | 110 | SALE EN GABINETE DEL TX Y CC
22/10/2017 | SOLEADO | 36 | 52 | J.MARTÍNEZ | LLST3-8-17 | BOBINA BAJA